| - FORMULARZ OFERTOWY | - Załącznik nr 3 do SWZ - Nr 2/PN/S/F/2021 |
| --- | --- |

| Przedmiot postępowania | Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp posadowionej na gruncie zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985. |
| --- | --- |
| - Zamawiający | Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 Regon: 130314574 - NIP: - 567-000-41-26 - Adres e-mail, na który należy złożyć ofertę - zamowienia.sektorowe@pgk.plonsk.pl |
| Wykonawca | Nazwa: Adres: Województwo: Regon: NIP: KRS: Nr tel./fax Adres e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję. |
| Wykonawca oświadcza, że jest: (właściwe zaznaczyć x) | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj prowadzonej działalności |
| Łączna wartość oferty netto w PLN | ………………………………………………. podana liczbą ………………………………………………. podana słownie |
| Podatek VAT w % | …………..% |
| Łączna wartość oferty brutto w PLN | ………………………………………………. podana liczbą ………………………………………………. podana słownie |
| Okres udzielonej gwarancji na wykonanie instalacji (min. 36 max. 60 miesięcy) | …………………… miesięcy |
| Okres udzielonej gwarancji na panele (min. 180 max. 240 miesięcy) | …………………… miesięcy |
| Okres udzielonej gwarancji na inwerter (min. 120 max. 180 miesięcy) | …………………… miesięcy |
| Okres realizacji zamówienia | 6 tygodni od dnia podpisania umowy |
| Termin związania ofertą | do 8 września 2021 roku |

Oświadczam/my, że

- Przedmiot zamówienia wykonam/y zgodnie z zapisami określonymi w dokumentach zamówienia.

- Zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń, przyjmuję/emy warunki w niej zawarte oraz uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Pozyskałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia.

- Nie wykonywałem/liśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania , a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem/liśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

- W razie wybrania mojej/naszej oferty do realizacji zamówienia, zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Wyrażam/amy zgodę na podpisanie umowy w sposób korespondencyjny.

- Złożona oferta:

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru | Wartość bez kwoty podatku [PLN] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam/y, że:

zamierzam/y wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Zakres pra do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK NIE |  |
|  |  | TAK NIE |  |

- Oświadczam/y, że poszczególni Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonają następujące prace:

| Nazwa i adres Wykonawcy | Części prac |
| --- | --- |

- Oświadczam/y że:

żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego:

............................................................ imię i nazwisko, adres e-mail

............................................................ imię i nazwisko, adres e-mail

- Wykonawca wyznacza następującą/e osobę/y odpowiedzialną/e za realizację zamówienia:

............................................................ imię i nazwisko, adres e-mail

............................................................ imię i nazwisko, adres e-mail

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

- Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający może samodzielnie pobrać pod adresem ………………………………

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-	do reprezentowania w postępowaniu,

-	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-	do zawarcia umowy.

*niewłaściwe skreślić.

……………………………………....

(miejscowość, data)

| - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dokument składany wraz z ofertą | - Załącznik nr 4 do SWZ - Nr 2/PN/S/F/2021 |
| --- | --- |

Działając w imieniu

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

……………………………………....

(miejscowość, data)

| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Dokument składany wraz z ofertą | Załącznik nr 5 do SWZ Nr 2/PN/S/F/2021 |
| --- | --- |

Działając w imieniu

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.

……………………………………....

(miejscowość, data)

| …………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy Dokument składany wraz z ofertą | - Załącznik nr 6 do SWZ - Nr 2/PN/S/F/2021 |
| --- | --- |

WYKAZ DOSTAW   ZREALIZOWANYCH

W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego wykonano dostawy (nazwa i adres) | Opis przedmiotu dostawy. | Termin realizacji od/do | Wartość zrealizowanych dostaw w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć referencje bądź inne dokumenty, z których wynika fakt należytego wykonania dostaw wymienionych w powyższej tabeli.

……………………………………....

(miejscowość, data)

| Projekt umowy | - Załącznik nr 7 do SWZ - Nr 2/PN/S/F/2021 |
| --- | --- |

Umowa

zawarta w Płońsku, w dniu …………… r., zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088095, NIP 567-000-41-26, REGON 130314574, o kapitale zakładowym 34 548 500,00 PLN, w imieniu i na rzecz którego działa:

mgr inż. Dariusz Matuszewski – Prezes Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w imieniu i na rzecz którego/ej działa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp posadowionej na gruncie zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985”, na podstawie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. z 2020 roku poz. 1740 ze zmianami) oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązującego w PGK w Płońsku Sp. z o.o.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp posadowionej na gruncie zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985.

- W zakres zamówienia wchodzi:

  - projekt wykonawczy,

  - roboty przygotowawcze,

  - zakup i montaż wszystkich urządzeń instalacji (panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, inwerter, konstrukcja wsporcza, okablowanie),

  - montaż konstrukcji wsporczej wbijanej w grunt,

  - rozdzielnice systemu nN,

  - połączenia kablowe elementów instalacji,

  - system monitoringu internetowego pracy instalacji,

  - sporządzenie wiążącej oceny przez uprawnionego konstruktora dotyczącej odporności konstrukcji wsporczej na warunki środowiskowe w szczególności (obciążenia od śniegu i oddziaływania wiatru),

  - przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu i uruchomienie instalacji,

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej,

  - obsługę gwarancyjną i serwisową.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Prace i roboty montażowe w ramach zamówienia będą wykonywane na terenie Stacji Uzdatniania Wody działka nr 985 położonej przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku.

- Urządzenia, przyrządy, części i elementy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą  być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z legalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski oraz muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

§ 2

Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają termin realizacji umowy na 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na dwa dni przed planowanym montażem paneli poinformować pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac montażowych.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznają datę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem skutecznego odbioru.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto ………………………….. PLN słownie (…………………………………………….),

VAT …………………………….. PLN słownie (…………………………………………….),

brutto ..……………………….. PLN słownie (…………………………………………...).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania objętego niniejszą umową.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru końcowego, potwierdzonego przez Strony umowy.

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat.

- Rozliczenie wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie jednej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego na koniec realizacji umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 567-000-41-26. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego.

- Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

- Wykonawca poda Zamawiającemu do zapłaty taki rachunek bankowy, który został przez Wykonawcę zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego jako firmowy rachunek rozliczeniowy i który będzie widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT). Brak spełnienia tego warunku uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty do czasu podania przez Wykonawcę rachunku bankowego spełniającego powyższe wymagania.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- przekazania Wykonawcy wszelkich dokumentów technicznych związanych z terenem, na którym zostaną zainstalowane panele, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, jak również zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- pomiaru mocy zainstalowanych paneli i przedłożenia raportu Zamawiającemu z przeprowadzonych pomiarów,

- podłączenia urządzeń do sieci zgodnie z umową przyłączeniową, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem oraz rozruchem całej instalacji,

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z lokalnym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w negocjacjach umowy przyłączeniowej będącej następstwem uzyskanych warunków przyłączenia, podczas uzyskiwania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia,

- informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach podczas realizacji zamówienia,

- poinformowania Zamawiającego o zakończonym montażu przedmiotu dostawy,

- przejęcie terenu prac montażowych od Zamawiającego,

- zabezpieczenie terenu prac montażowych,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie prac montażowych na własny koszt,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) oraz okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu podczas montażu,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie prac montażowych, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac montażowych na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami,

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że prace montażowe ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac montażowych i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac montażowych i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania montażu,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP oraz p.poż.,

- wykonania pierwszego rozruchu instalacji paneli.

§ 5

Odbiór

- Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru zgodnie z zaleceniem producenta i żądaniami Zamawiającego zawartymi w niniejszej umowie.

- Na 5 dni przed planowaną datą odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego elektronicznie na adres mailowy wskazany w § 6 ust. 2 o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i przekazania Zamawiającemu.

- Odbioru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego po dokonaniu sprawdzenia zgodności przedmiotu umowy z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

- Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem przez obie Strony protokołem końcowym.

- Odbiór nastąpi pod warunkiem, że przedmiot przekazania spełniać będzie wymogi przewidziane w niniejszej umowie oraz pod warunkiem uzyskania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt pkt 15 niniejszej umowy.

- Wady stwierdzone przy odbiorze dokumentowane pisemnie (wpis w protokole końcowym) będą usuwane na koszt Wykonawcy. W razie wystąpienia przy odbiorze rozbieżności pomiędzy odbieranym przedmiotem umowy, a szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami umowy, co zostanie zgłoszone przy odbiorze przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………., nr tel. ……………., adres mailowy: ……………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie inż. Marcin Bielski – inspektor nadzoru  nr tel. 608-630-493, adres mailowy: nadzor.budowlany@pgk.plonsk.pl

§ 7

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela ……. miesięcy gwarancji jakości prace montażowe,  ……… miesięcy gwarancji jakości na panele i …………… miesięcy gwarancji na inwenter). Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają również, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.

- Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji objętych instrukcją obsługi oraz wykonywania okresowych przeglądów eksploatacyjnych. W okresie trwania gwarancji wszelkie ujawnione wady usuwane będą na koszt Wykonawcy. Świadczenie gwarancyjne polega wg wyboru Wykonawcy na naprawie przedmiotu dostawy lub na wymianie wadliwych elementów na nowe wolne od wad.

- Za wady przedmiotu umowy Zamawiający uznaje wykonanie niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- Strony ustalają, że naprawy w okresie gwarancyjnym realizowane będą następująco:

- wady nie limitujące eksploatacji paneli Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- wady uniemożliwiające prawidłową eksploatację paneli Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki w terminie 24 godzin od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wady.

- Wykonawca zapewnia zarówno dla okresu gwarancji, jak i po okresie gwarancji, prowadzenie usług serwisowych.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu montażu przedmiotu umowy tj. na terenie SUW należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na działce nr 985 położonej przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku.

- Strony komisyjnie ustalą przyczynę i rodzaj wady i na tej podstawie Wykonawca dokona naprawy lub wymiany przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia usterki nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do naprawy, chyba że konieczna będzie wymiana przedmiotu umowy lub Wykonawca wykaże, że zachowanie terminu 14 dni jest niemożliwe z przyczyn technicznych związanych z terminem dostawy części zamiennych z fabryki.

- W przypadku:

  - odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę,

  - braku jakiejkolwiek odpowiedzi Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wady,

  - nie przystąpienia do naprawy wady w czasie pozwalającym na ich usunięcie,

  - nie usunięcia wady w terminie niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi

Zamawiający będzie uprawniony zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość stosowania kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujący sposób:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy i montażu, jeżeli

opóźnienie powstało  z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%

- Z zastrzeżeniem ust. 4, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia przysługujących mu kar umownych z należności Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kat umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Zakazuje się potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego wynikających z okoliczności, mających źródło w zdarzeniach zaistniałych przed dniem rozwiązania, wygaśnięcia czy odstąpienia od Umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach wymienionych w ust. 1. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac montażowych w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- protokół inwentaryzacji prac montażowych w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace montażowe w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru prac montażowych przerwanych oraz prac zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych,

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru prac montażowych przerwanych oraz przedstawi do zapłaty wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za prace montażowe, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac montażowych,

- Wykonawca usunie z terenu prac montażowych urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 10

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą  w następujących przypadkach:

- zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy zawartych w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiany przepisów prawa, mające wpływ na wykonanie umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, w szczególności, gdy zmiana terminu realizacji będzie korzystna dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny umowy.

- Zmiana umowy wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Polski.

- Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 424). Oświadczenie składa się na podstawie art. 4c wyżej wymienionej ustawy.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 12

Ochrona danych osobowych

- Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i  ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

- Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

- Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione, zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. Strony zobowiązują się przedstawić osobom, których dane zostaną udostępnione, klauzulę informacyjną o treści zgodnej z załącznikiem.

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Zasady przetwarzania danych osobowych.

| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Załącznik nr 1 do Umowy nr 2/PN/S/IF/2020 |
| --- | --- |

1.	 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp posadowionej na gruncie zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985.

Szczegółowy opis zamówienia określa wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i stanowi załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

1.2.	Zakres prac objętych zamówieniem

W ramach zamówienia przewidziano kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie większej niż 50 kWp, ale nie mniejszej niż 48 kWp.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi spełniającymi obowiązujące normy i standardy. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż konstrukcji wsporczej umożliwiającej montaż instalacji na gruncie, ustawionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985

Dane techniczne, wymagane wyposażenie, parametry i elementy składowe przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż wyposażenia, podłączenie instalacji, uzyskanie zgody zarządcy sieci do podłączenia instalacji do krajowego systemu energetycznego oraz obsługę gwarancyjną i serwisową  instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace i dostawy oraz podjąć wszelkie czynności, także te, które nie są wyraźnie przedstawione i wyszczególnione w niniejszym opisie niezbędne do terminowej realizacji gotowej do ruchu, właściwie funkcjonującej i bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej.

Ryzyko pominięć elementów z zakresu prac, dostaw i czynności powinno być przez Wykonawcę uwzględnione i jest wkalkulowane w całkowitą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Wymagania przedstawione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia obejmują zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i przyłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej obiektu instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem oraz uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej wymaganej obowiązującymi przepisami, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji.

Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje:

•	projekt wykonawczy;

•	roboty przygotowawcze;

•	zakup i montaż wszystkich urządzeń instalacji (panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, inwerter, konstrukcja wsporcza, okablowanie);

•	montaż konstrukcji wsporczej na gruncie

•	rozdzielnice systemu nN;

•	połączenia kablowe elementów instalacji;

•	system monitoringu internetowego pracy instalacji;

•	sporządzenie wiążącej oceny przez uprawnionego konstruktora dotyczącej odporności konstrukcji wsporczej na warunki środowiskowe w szczególności (obciążenia od śniegu i oddziaływania wiatru);

•	przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu i uruchomienie instalacji;

•	wykonanie dokumentacji powykonawczej;

•	obsługę gwarancyjną i serwisową.

Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu obejmuje w szczególności:

•	opracowanie instrukcji obsługi instalacji na potrzeby Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi instalacji;

•	skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i rozruchu instalacji, atestów zastosowanych materiałów ze wskazaniem źródeł ich wytworzenia lub pozyskania, deklaracji zgodności, dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej obsługi instalacji.

1.3.	Teren prac

Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985 (szczegółowy obszar powierzchni dostępnej do montażu instalacji został wyszczególniony na rys. nr 2 – kolor czerwony stanowiącym załącznik do swz).

1.4.	Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia

1.4.1.	Dokumentacja

Przedmiot zamówienia jest określony poprzez niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki od 1 do 3 do swz.

Wymagania wymienione przynajmniej w jednym z dokumentów Wykonawca powinien traktować tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a w przypadku ich stwierdzenia powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Prace nie mające odzwierciedlenia w Szczegółowym opisie zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami.

1.4.2.	Kody CPV

09331200-0 	- Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 	- Instalacje słoneczne

45311000-0 	- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223100-7 	- Montaż konstrukcji metalowych

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru inwestorskiego (jeżeli dotyczy) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstępstwa – o ile wystąpią – mogą dotyczyć zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych w opisie przez inne, o takich samych lub lepszych charakterystykach, parametrach, trwałości i innych cechach determinujących budowę i użytkowanie instalacji.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej.

Wielkości i parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są docelowe. Dopuszczalne są odchylenia jedynie w zakresie określonych przedziałów tolerancji.

Wszelkie zmiany i odstępstwa podlegają akceptacji Zamawiającego.

Roboty montażowe i inne prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej realizacji.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni transport urządzeń i elementów konstrukcji.

1.5.1.	Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.2.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

1.5.3.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniach większych od dopuszczalnych.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do wykonywanych prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniony podmiot, potwierdzające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia podczas użycia w trakcie robót, a których szkodliwość po zakończeniu robót zanika, na przykład materiały pylaste, mogą być używane pod warunkiem przestrzegania określonych w stosunku do nich wymagań.

Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę stosownych organów na użycie tych materiałów i przedstawić ją Zamawiającemu.

1.5.4.	Ochrona wykonywanych prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę prac oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych w trakcie prac począwszy od ich rozpoczęcia aż do odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

1.6.	Przygotowanie dokumentacji

Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy. Projekt instalacji fotowoltaicznej wykonany przez Wykonawcę musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania projektu przepisami prawa i normami oraz musi być bezwzględnie zaakceptowany przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt wykonawczy musi być również zaakceptowany przez Zamawiającego.

Po zakończeniu montażu instalacji Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz skompletuje dokumenty techniczne wymagane przy wniosku o zmianę liczników na dwukierunkowe.

1.6.1.	Dokumentacja przyłączeniowa

Wykonawca sporządzi dokumentację przyłączeniową niezbędną do włączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD właściwego dla miejsca zamontowania instalacji PV (adres siedziby firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk).

2.	  MATERIAŁY

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne opisywanym, ale o parametrach nie gorszych niż wymienione. Wartość wyższa/niższa od podanych w poszczególnych parametrach uzależniona jest od cech użytkowych poszczególnych zakresów.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w niniejszym opisie i załącznikach opisy, wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry nie gorsze od tych wskazanych w opisie i w załącznikach do opisu. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych dokumentacją projektową oraz audytami energetycznymi (nieosiągnięcie tego efektu przy zastosowaniu materiału równoważnego obciąża Wykonawcę, dlatego też wymaga się dokonania stosownych wyliczeń).

Zamawiający zastrzega, iż bez względu na ilość paneli moc wykonanej instalacji fotowoltaicznej musi mieścić się w przedziale od 48 do 50 kWp.

Panele powinny zmieścić się na terenie określonym w Załączniku nr 2 do swz.

2.1.	Wymagania dopuszczenia materiałów do użycia

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji muszą posiadać dopuszczenia do stosowania  w budownictwie.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany zgodnie z wymaganiami i  w sposób określony przez zapisy aktualnych norm.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru i poddania odpowiednim testom technicznym urządzeń z danej partii czy materiałów użytych do wykonania instalacji.

Badania będą miały na celu potwierdzenie wymaganej jakości, parametrów technicznych oraz zgodności z dostarczoną dokumentacją techniczną.

2.2.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Przed zastosowaniem materiału nieodpowiadającego wymaganiom Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego.

Zatwierdzenie jednego lub grupy materiałów pochodzących z danego źródła nie oznacza zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Jeśli materiały pochodzące z tego samego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany źródła zaopatrywania w materiały.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu wykonywanych prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj prac prowadzony przez Wykonawcę z użyciem niezaakceptowanych materiałów, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko zakładając możliwość braku odbioru tych robót.

W przypadku gdy dostarczone materiały i urządzenia nie są zgodne z dokumentacją, nie spełniają wymagań lub są niezadowalającej jakości, Zamawiający zastąpi je innymi, o ile będzie to konieczne, dokona rozbiórki i ponownego wykonania; wszystkie te działania zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

2.3.	Materiały i urządzenia do prac instalacyjnych

2.3.1.	System mocowania paneli fotowoltaicznych

System mocowania paneli fotowoltaicznych powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania w postaci deklaracji zgodności CE oraz certyfikatów zgodności z wymaganiami norm:

-	PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływanie na konstrukcję. Część 1-3: Obciążenie śniegiem;

-	PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływanie na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływanie wiatru.

Certyfikat powinien być wystawiony przez zewnętrzną niezależną jednostkę certyfikującą.

System montowania paneli fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej powinien posiadać powłokę antykorozyjną. Musi on być zgodny i spełniać wymagania poniższych norm:

•	PN-EN 1090-1,2,3 :2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Część 1 - Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.

Część 2 - Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Część 3 - Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.

•	PN-EN 1991-1-3:2005 Odziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Obciążenie śniegiem.

•	PN-EN 1991-1-4:2008 Odziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Oddziaływania wiatru.

•	Dyrektywa unijna 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

•	PB- TÜV-78:2012 System montażu paneli słonecznych. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

•	PC- TÜV-I21 Procedura certyfikacji konstrukcji do mocowania systemów montażu paneli fotowoltaicznych.

2.3.2.	Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, tworzyw sztucznych lub metalowych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być odporne na obciążenia, którym zostaną poddane.

Wnętrza ścianek powinny być gładkie (powleczone warstwą wygładzającą powierzchnię) dla umożliwienia przesuwania kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329:2001.

Rury na przepusty kablowe należy składować na utwardzonym placu, w miejscach nienasłonecznionych i zabezpieczać przed uszkodzeniem.

2.3.3.	Kable

Kable użyte do budowy powinny spełniać wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 i PN-79/E90250 lub równoważnych.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnego wzrostu temperatury kabla spowodowanego przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku samoczynnego wyłączenia zasilania.

2.3.4.	Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne powinny spełniać poniższe parametry, które są określone jako nie gorsze niż:

Typ modułu 	monokrystaliczny, Typu PERC

Moc 	minimum 320 Wp

Wydajność 	minimum 18,9 %

Zakres temperatur 	nie gorszy niż –40 0C do +85 0 C

Tolerancja mocy 	0/+5 W

Gwarancja liniowej mocy maksymalny Spadek wydajności rocznie  	Maksymalnie 0.71% na rok

Maksymalne obciążenia 	minimum 5400 Pa

Obciążenia wiatrem 	2400 Pa

Maksymalny prąd wsteczny minimum 	15A

Maksymalne napięcie układu 	1000 V

Diody bocznikujące 	Minimum 3 diody obejściowe

Technologia busbar 	Technologia minimum 5 busbar

Certyfikaty	IEC 61215, IEC 61730, IEC61701 (MGŁA SOLNA

POZIOM 6), IEC60068-2-68 (PODMUCHY PIASKU),

Odporność na amoniak 	zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną

Odporność na PID 	zgodnie z normą IEC 62804 lub równoważną

Wszystkie moduły fotowoltaiczne powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą montażu.

Zamawiający może żądać oświadczenia producenta modułów fotowoltaicznych, że montaż modułów fotowoltaicznych użytych do instalacji, wykonany zgodnie z instrukcją montażu nie wpłynie negatywnie na ich konstrukcję i użytkowanie oraz utrzymanie warunków gwarancyjnych.

2.3.5.	Inwerter

Inwerter fotowoltaiczny trójfazowy o minimalnej sprawności 97,6%, stopniu ochrony IP65 zapewniający ochronę P/POŻ zarówno po stronie zmiennoprądowej AC jak i stałoprądowej DC. Inwerter będzie się znajdował pod panelami. Inwerter musi być zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Urządzenie typu beztransformatorowego

Inwerter powinien posiadać wyświetlacz LCD do lokalnego ustawiania parametrów lub możliwość ustawień i podglądu parametrów w dedykowanej aplikacji.

Wymagania dotyczące parametrów elektrycznych przedstawiono poniżej (parametry nie gorsze niż):

STRONA DC

Moc maksymalna DC	50 kW

maksymalne napięcie DC	1 000V

minimalne napięcie DC	150V

Minimalne napięcie inicjujące DC	</=188V

sprawność	min. 97,7%

Wymagane technologie lub równoważne:

a)	moduł komunikacyjny;

b)	elektroniczny bezpiecznik obwodów;

c)	system wykrywania awarii obwodów;

d)	zintegrowany rozłącznik DC;

e)	zintegrowany ochronnik przepięciowy DC (typ II);

f)	zintegrowane funkcje zarządzania siecią;

g)	zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości detekcja zwarć doziemnych;

h)	ochrona przed pracą wyspową.

Dodatkowe, wymagane cechy:

a)	możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji energii;

b)	monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją;

c)	możliwość regulacji w różnych trybach mocą bierną.

Wymagane certyfikaty lub równoważne:

Standardy pracy równoległej z siecią - PN-EN 50438, PN-EN 62109

Jakość generowanej elektryczności  - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11

IEC61000-3-12

Bezpieczeństwo - 	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

2.3.6.	Konstrukcja wsporcza pod montaż paneli fotowoltaicznych

Sugerowane przez Zamawiającego miejsce usytuowania konstrukcji wsporczej pod montaż paneli fotowoltaicznych przedstawiono na rysunku załącznik nr 2 do opisu.

•	Konstrukcja wsporcza gruntowa powinna być ustawiona według projektu rozmieszczenia dostarczonego przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

•	Konstrukcja wsporcza musi zapewniać bezpieczną eksploatację instalacji fotowoltaicznej, a w szczególności powinna stanowić zabezpieczenie przed przesuwaniem się i przewracaniem konstrukcji w wyniku działania porywów wiatru o sile przewidzianej normowo dla danego regionu.

•	Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana z elementów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (nie ulegać korozji w okresie jej eksploatacji).

3.	  SPRZĘT I NARZĘDZIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Sprzęt i narzędzia używane do prac powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Ilość i wydajność sprzętu i narzędzi użytych do prac powinny gwarantować ich właściwe przeprowadzenie, zgodnie z opisem i inną dokumentacją, oraz realizację w terminach przewidzianych w swz.

Sprzęt i narzędzia Wykonawcy powinny być utrzymywane w dobrym stanie i czystości oraz w stałej gotowości do użycia.

Powinny spełniać wymagania norm ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących użytkowania.

Wykonanie prac pomiarowych instalacji fotowoltaicznej wymaga zastosowania aparatury pomiarowej właściwej dla przedmiotowych pomiarów.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację urządzeń pomiarowych potwierdzającą ich zgodność z wymaganiami następujących norm lub równoważnych:

Bezpieczeństwo        IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-031, IEC/EN61010-2-03;

Pomiary  	 	IEC/EN62446s IEC/EN60891 (pomiar krzywej prądowo -  napięciowej);

Temperatura 	 	IEC/EN 60904-5 (pomiar temperatury);

Jakość energii 	IEC/EN61000-4-30 (klasa B).

4.	 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

Przy przemieszczaniu się po drogach publicznych pojazdy Wykonawcy oraz kierujący nimi będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5.	 PROWADZENIE MONTAŻU

Rozpoczęcie montażu instalacji następuje po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa – spełnione zostały wszystkie warunki do prowadzenia prac instalacyjnych.

5.1.	Montaż konstrukcji

Konstrukcje wsporcze należy montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie.

5.2.	Zabudowa linii elektroenergetycznej

Pomiędzy instalacją a przyłączanym obiektem należy prowadzić linię elektroenergetyczną kablową w rurze ochronnej o parametrach dobranych do przewidywanego obciążenia. Linia elektroenergetyczna będzie przebiegała w ternie zielonym ok. 140 m i pod nawierzchnią z kostki betonowej ok. 14m.

Po stronie Wykonawcy leży rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz jej ponowne prawidłowe ułożenie jak również wykopy w terenie zielonym wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego ( obsianie trawą).

Technologia wykonania zgodna z aktualnie obowiązującymi normami. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach należy stosować odpowiednio dobrane materiały i środki ochronny.

5.3.	Montaż modułów

Montaż modułów fotowoltaicznych, także ustalenie położenia samej konstrukcji i dopasowanie poszczególnych elementów należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstanie statycznych i dynamicznych naprężeń szkła, które nie zostały uwzględnione w obliczeniach.

Montaż modułów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Panele należy usytuować (położenie i nachylenie) zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną zapewniającą możliwie maksymalne wykorzystanie mocy.

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię modułów celem uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, w tym zarysowań.

W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów.

W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż 12 miesięcy od daty wyprodukowania. Panele muszą posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.

5.4.	Montaż przewodów

Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej mogą być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne E (do 1kV) lub wyższe, dodatkowo przeszkolonej w zakresie prac montażowych systemów PV.

Kable solarne prądu stałego należy układać tak, aby dodatni i ujemny zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię.

Kable należy mocować do górnego profilu konstrukcji nośnej przy pomocy opasek zaciskowych odpornych na promieniowanie UV tak, aby nie miały kontaktu z powierzchnią pod modułem PV.

Przewody po stronie DC i AC między przetwornicą i rozdzielnią główną należy układać optymalnie pod względem rozłożenia i długości kabli z uwzględnieniem usytuowania układu pomiarowo - rozliczeniowego.

Podczas montażu należy stosować narzędzia i środki zapewniające bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym.

5.5.	Montaż inwerterów

Montaż i podłączenie inwerterów, zarówno po stronie DC, jak i AC, należy wykonać ściśle według instrukcji producenta.

Inwertery powinny posiadać funkcje wyświetlania aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.

5.6.	Instalacja odgromowa (system LPS)

Ochrona odgromowa polega na uziemieniu konstrukcji wsporczej i modułów oraz ekwipotencjalizację wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Połączenia uziemienia z konstrukcją należy wykonać za pomocą równoważnego przekroju jak uziemienie.

Po wykonaniu montażu należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia oraz pomiarów rezystancji skuteczności połączeń.

Wymagane jest potwierdzenie jakości zastosowanych materiałów zaświadczeniem producenta lub innym, równoważnym dokumentem.

5.7.	System zarządzania instalacją i wizualizacją pracy elektrowni

Praca każdego inwertera powinna być monitorowana za pomocą Internetu poprzez odczyt na urządzeniach mobilnych i komputerze. Wizualizacja powinna zapewnić widoczność parametrów związanych z chwilową produkcją mocy, a także ilością energii wyprodukowanej w określonym czasie (dzień, miesiąc, rok).

Wizualizacja on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej powinna być dostępna w sieci Internet.

Monitoring oraz sterowanie instalacją fotowoltaiczną należy udostępnić Zamawiającemu.

Centralny system zarządzania i nadzoru przez łącza WLAN powinien stanowić uniwersalny interfejs do obsługi instalacji.

System integrujący powinien realizować zadania takie jak:

a)	transmisja, przetwarzanie i archiwizacja danych;

b)	wizualizacja aktualnych parametrów;

c)	sygnalizacja sytuacji alarmowych.

System powinien zapewniać:

a)	globalne sterowanie całym systemem fotowoltaicznym;

b)	przedstawienie danych z całej instalacji na ekranie stacji roboczej;

c)	prezentację informacji w postaci kolorowej grafiki ekranowej;

d)	komunikację po WiFi lub Ethernet (TCP/IP).

Minimalne funkcje wymagane od systemu:

a)	wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej

b)	komunikacja:

•	możliwość  komunikacji  z  przetwornicą  w  celu  wizualizacji  procesu  produkcji energii,

•	wbudowany web interfejs zapewniający dostęp przez Internet,

•	monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,

•	możliwość stałej regulacji mocy biernej na inwerterach,

•	monitoring falowników.

c)	wizualizacja - wyświetlanie następujących parametrów:

•	aktualna produkcja energii elektrycznej,

•	ilość energii wyprodukowanej w określonym czasie od momentu uruchomienia instalacji (dzień, miesiąc, rok), wykres wartości chwilowych,

•	generowanie raportów.

Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi instalacji.

6.	  URUCHOMIENIE I REGULACJA INSTALACJI

Po zakończeniu prac montażowych i spełnieniu wszystkich wymagań Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i przeprowadza prace wykończeniowe.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowych prób i sporządzenia sprawozdania zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie.

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

•	dokumentację montażu, w szczególności protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,

•	certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń.

W czasie odbioru nastąpi:

•	sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami,

•	sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z SOPZ i innymi dokumentami,

•	sprawdzenie rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia,

•	sprawdzenie prawidłowości przewodów użytych do podłączenia urządzeń.

7.	  ODBIÓR PRAC

Odbiorom prac podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń i ułożenia przewodów.

Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru.

Prace uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszym opisem i innymi dokumentami (audyty energetyczne), jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

7.1.	Rodzaje odbiorów prac

Przewidziane są następujące  rodzaje odbiorów prac dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:

•	odbiór techniczny prac instalacyjnych po ich zakończeniu (próby i próby końcowe);

•	przejęcie efektów prac przez Zamawiającego po ich zakończeniu.

7.2.	Odbiór końcowy

7.2.1.	Zasady odbioru

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu  do wymaganego zakresu, ilości i jakości.

Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do ich odbioru końcowego następuje po zgłoszeniu Wykonawcy.

Odbiór końcowy następuje w terminie do 5 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac montażowych i przekazania dokumentów wymienionych w punkcie 7.2.2.

Odbiór końcowy jest dokonywany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego i odbywa się w obecności Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace montażowe dokona ich oceny na podstawie:

•	przedłożonych dokumentów,

•	wyników  badań i pomiarów,

•	zgodności  wykonania z opisem i inną dokumentacją,

•	oglądu wizualnego.

Przy odbiorze końcowym szczególnej kontroli będzie podlegało:

•	użycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń instalacji;  ,

•	prawidłowość wykonania połączeń,

•	prawidłowość zamontowania urządzeń,

•	prawidłowość działania wszystkich zamontowanych urządzeń,

•	zgodność wykonania instalacji  z opisem, inną dokumentacją oraz instrukcjami producenta.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac poprawkowych, będą one ustalone z Wykonawcą i zatwierdzone przez Zamawiającego. Termin ich wykonania zostanie wyznaczony przez Komisję.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych Komisja przerwie swoje czynności i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego lub dokona odbioru warunkowego.

7.2.2.	Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

•	protokół odbioru końcowego;,

•	ustalenia technologiczne,

•	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z opisem,

•	deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń,

•	certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z opisem,

•	dokumentacje prac towarzyszących oraz  protokoły ich odbioru,

•	sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu.

Jeżeli przedmiotowa dokumentacja w zakresie ustalonym i obowiązującym nie zostanie przygotowana do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.

7.2.3.	Warunki przekazania instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji

Instalacja i urządzenia elektryczne zostaną przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu:

•	gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z przyjętymi wymaganiami,

•	przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z przyjętymi warunkami technicznymi w odniesieniu do budynków, budowli i urządzeń,

•	przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska,

•	pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych,

•	poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie jest protokół zdawczo - odbiorczy, zawierający formułę, że przekazywana instalacja fotowoltaiczna nie zawiera żadnych braków i usterek.

Protokół zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego, który przyjmuje instalację i urządzenia elektryczne w obiekcie do eksploatacji.

Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

7.3.	Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji będzie obejmował czynności polegające na ocenę prac związanych z usunięciem wad, które zostały ujawnione w tym okresie.

Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji jest dokonany zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 7.2. „Odbiór końcowy”.

8.	  PRZEPISY ZWIĄZANE

Prace wykonywane będą zgodnie z zasadą należytej staranności oraz zgodnie z niżej przywołanymi normami i dokumentami.

8.1.	Normy

•	PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia Śniegiem.

•	PN-HD  60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

•	PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.

•	PN-HD 60364 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

•	PN-EN 62305 (zespół norm) Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

•	SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

•	PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna –Terminologia.

•	PN-EN 50380:2003 Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych.

•	PN-EN 50461:2007 Ogniwa słoneczne – Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrów dla krystalicznych ogniw krzemowych.

•	PN-EN 50521:2009/A1:2012 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych – Wymagania bezpieczeństwa i badania.

•	PN-EN  60891:2010 Elementy fotowoltaiczne – Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk I-V do określonych wartości temperatury i natężenia promieniowania.

•	PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne – Część  1: Pomiar charakterystyk prądowonapięciowych elementów fotowoltaicznych.

•	PN-EN 60904-2:2007 Elementy fotowoltaiczne – Część  2: Wymagania dotyczące wzorcowych ogniw słonecznych.

•	PN-EN 60904-2:2008 Elementy fotowoltaiczne – Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego.

•	PN-EN  60904-3:2008 Elementy fotowoltaiczne – Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego.

•	PN-EN 60904-5:2011 Elementy fotowoltaiczne – Część 5: Wyznaczanie równoważnej temperatury ogniwa (ETC) elementów fotowoltaicznych (PV) metodą pomiaru napięcia obwodu otwartego.

•	PN-EN 60904-7:2009 Elementy  fotowoltaiczne – Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych.

•	PN-EN 60904-8:2007 Elementy fotowoltaiczne – Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu fotowoltaicznego (PV).

•	PN-EN 60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne – Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego.

•	PN-EN  60904-10:2010 Elementy fotowoltaiczne – Część 10: Metody pomiaru liniowości.

•	PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik.

•	PN-EN  61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

•	PN-EN 61277:2002* Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy – Uwagi ogólne i przewodnik

•	PN-EN 61345:2002 Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV).

•	PN-EN  61646:2008 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu.

•	PN-EN  61683:2002 Układy  fotowoltaiczne – Stabilizatory mocy – Procedura pomiaru sprawności.

•	PN-EN  61702:2002 Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów pompujących.

•	PN-EN  61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego  –Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy.

•	PN-EN 61725:2003 Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych.

•	PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych.

•	PN-EN  61730-1:2007/A1:2012 Ocena  bezpieczeństwa  modułu  fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji.

•	PN-EN  61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa  modułu  fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań.

•	PN-EN  61829:2002 Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny  (PV) – Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie.

•	PN-EN  62093:2005 Elementy  uzupełniające  w  systemach  fotowoltaicznych – Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego.

•	PN-EN  62124:2005 Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące  – Weryfikacja projektu.

•	PN-HD  60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

•	PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski.

•	PN-EN  1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski.

* -norma wycofana

8.2.	Inne dokumenty

•	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 869).

•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1065).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz.U. 2010, Nr 109 poz. 719 ze zmianami).

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami).

•	katalogi, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń i materiałów.

Załączniki:

1.	Rysunek nr 2 – Rzut terenu Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku z zaznaczonym na czerwono miejscem dla instalacji fotowoltaicznej oraz miejscem włączenia instalacji do sieci wraz z przykładowym przebiegiem kabla zasilającego.

| Zasady przetwarzania danych osobowych | Załącznik nr 2 do Umowy nr 2/PN/S/IF/2020 |
| --- | --- |

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.; dalej RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: +48 (23) 662-42-78 oraz tel./fax. +48 (23) 662-32-23 lub mailowo: pgk@pgk.plonsk.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pgk.plonsk.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane przetwarzane na Państwa temat to dane kontaktowe i związane z Państwa funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują. Administrator pozyskał te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymał je od tego podmiotu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

- Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  - nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

  - prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują,

  - prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),

  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

    - wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

    - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

      - zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,

      - koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,

      - ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi biura Administratora, będą one przechowywane przez okres 2 lat.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.