Załącznik nr 8 do swz nr 1/PN/S/P1K/2015

Spis treści

1	Opis i zakres przetargu.	2

1.1	materiały	2

1.2	Wytyczne wykonania	3

1.2.1	Roboty ziemne	3

1.2.2	Montaż kanału kanalizacyjnego k1,00	3

1.2.3	Montaż kanału kanalizacyjnego k0,25	3

1.2.4	Kolizje z uzbrojeniem podziemnym	3

1.2.5	Odtworzenie nawierzchni	4

1.2.6	Kolejność wykonywania robót i terminy realizacyjne	4

2	Przewód tłoczny	4

2.1	Sposób przebudowy	4

3	Warunki techniczne prowadzenia robót, wytyczne do planu BIOZ	4

4	Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.	5

5	Uwagi końcowe	5

5.1	Klauzula	5

5.2	Uwagi	6

# Opis i zakres przetargu.

Remont przepompowni obejmuje likwidację komory mokrej z kratą schodkową z jednoczesną adaptacją istniejącej komory suchej na komorę mokrą z zabudową kraty rzadkiej. W tym celu przewiduje się zmianę trasy kanału dopływowego ścieków wraz z budową dwóch studni rewizyjnych oraz izolację ścian i dna komory suchej, wykonanie stropu pośredniego w komorze suchej z kanałem kraty mechanicznej i ręcznej.

Przedmiotem przetargu jest budowa kanału dopływowego do komory suchej przepompowni. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Remont budynku pompowni ścieków obejmujący rozbiórkę części wysokiej oraz przebudowę i modernizację instalacji technologicznych pompowni P-1 w Płońsku”, będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Przepompownia zlokalizowana jest na działce nr ewid. 399/4.

Opis istniejącego stanu zagospodarowania.

Przepompownia ścieków P-1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych (dawniej ul. Sienkiewicza) w Płońsku jest obiektem eksploatowanym od 1981 roku. W roku 1998 zmodernizowano układ separacji skratek - zainstalowano kratę mechaniczną schodkową z praską skratek, a w roku 2003 wymieniono pompy ściekowe w części suchej.

Obecnie kanał sanitarny doprowadza ścieki z miasta do cz. szczytowej pompowni od strony północnej. Kanał wykonany jest z rur żelbetowych WIPRO o średnicy Ø1000mm. Na kanale przed pompownią znajduje się komora żelbetowa narożna, do której doprowadzony jest również kanał PVCØ250mm doprowadzający ścieki z osiedla „Poświętne” i okolicznych zakładów usługowych

Obecny stan techniczny przepompowni wykazuje daleko zaawansowane zużycie zarówno niektórych elementów części budowlanej (po wieloletniej eksploatacji i kontakcie ze ściekami komunalnymi studnia komory mokrej wykazuje daleko posuniętą korozję). Stan konstrukcji żelbetowych oraz elementów stalowych jest zły.

W układzie technologicznym przepompowni przed komorą ściekową znajdują się kanał z kratą schodkową, a na kanale obejściowym -  krata do ręcznego usuwania skratek.

Ścieki do kanału krat w części mokrej pompowni doprowadzone są kanałem WIPRO ø1000 mm.

Teren przepompowni ścieków pokazano na mapie w skali 1:500 zamieszczonej na załączniku nr 15.

Na istniejącym kanale sanitarnym , pomiędzy komorą z zasuwą kanałową oraz komorą Ki, zaprojektowano nową komorę żelbetową (K-1). Z tej komory zaprojektowano nowy odcinek kolektora sanitarnego w kierunku południowym do zaprojektowanej drugiej komory (K-2), z której zaprojektowano odcinek kolektora do pompowni.

Komory żelbetowe będą miały wymiary wewnętrzne 2,0x2,0m. Będą to komory o wysokości 3,5m z kominami Ø1200mm do poziomu terenu przykryte pokrywami żelbetowymi z włazami żeliwnymi Ø600mm. Z komory Ki przed pompownią w istniejącym kolektorze Ø1000mm należy ułożyć odcinek kanału Ø250mm, którym do komory K1 będą skierowane ścieki z Osiedla „Poświętne” i okolicznych zakładów usługowych. Kanał Ø250mm należy wsunąć do kolektora Ø1000mm na podporach rozmieszczonych co 1.0m wraz z dystansami górnymi zabezpieczającymi „wypływanie” rur podczas obetonowywania wolnej przestrzeni pomiędzy kanałem istniejącym  likwidowanym, a kanałem Ø250mm. Dno komory Ki należy podnieść do rzędnej odpływy z zachowaniem spadku i wyrobieniem kinety betonem B20

## materiały

Kanał główny należy wykonać z rur żelbetowych WIPRO kl. III kielichowych łączonych na uszczelki. Kanał dopływowy z osiedla „Poświętne” z rur PVC SN8 Ø250 mm kielichowych litych. Wypełnienie kanału likwidowanego od strony komory K1 i komory Ki - beton B20 na szer. 25cm, pozostała część beton B7.5.

| Lp. | Rodzaj materiału | materiał | j.miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Komory żelbetowe z kominami złazowymi Ø1200mm | żelbet, beton B30 | Kpl. | 2,0 |
| 2 | Kanał z rur żelbetowych WIPRO kl. III dn800mm | żelbet | m | 30.5 |
| 3 | Podbudowa betonowa pod kanał gr. 20cm | beton B20 | m2 | 29.5 |
| 4 | Uzupełninie pachwinowe betonem rur | beton B20 | m3 | 10.40 |
| 5 | Zamkniecie rur Ø1200mm betonem B20 | beton B20 | m3 | 0.6 |
| 6 | Wypełnienie kanału Ø1000mm betonem B7.5 | beton B7.5 | m3 | 6.7 |
| 7 | Zabetonowanie dna komory Ki z wyrobieniem kinety | beton B-20 | m3 | 3.0 |
| 6 | Rury PVCØ250mm SN8 z podporami | PVC | m | 10,0 |

## Wytyczne wykonania

### Roboty ziemne

Wykopy pod przewód tłoczny należy wykonać mechanicznie oraz ręcznie w miejscu zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego z odwiezieniem urobku. Wykopy o ścianach pionowych. Zasypanie wykopów dowiezionym gruntem sypkim. Wykop podczas zasypki należy zagęścić warstwami o gr.  do 30cm ubijakiem mechanicznym.

Wykopy należy zabezpieczyć grodzicami stalowymi G62 zabijanymi pionowo za pomocą wibromłotów. Głębokość zabicia min. 2.7m poniżej projektowanej rzędnej wykopu.

Usztywnienie ścianki szczelnej podłużnicami z IHEB 240 w rozstawie pionowym co 1.5m, rozparcie rurami 159*10mm w rozstawie 3.0m. Szerokość wykopu 5m pod komory, 2.5m pod kanał. Uzupełnienie szalowania – wypraski stalowe z podłużnicami spawanymi do grodzic.

W przypadku korzystnych warunków gruntowo wodnych (ustalonych podczas wykonania wykopu pod komory) dla wykonania wykopu pod kanał można zastosować szalunki systemowe słupowe typu OWS-7A (do gł. 6.3m) firmy KOPRAS. Szerokość wykopu pod kanał 2.5m.

Wszystkie roboty należy wykonywać w wykopach suchych. Do odwodnienia wykopów należy zastosować zestawy igłofiltrów montowanych w obsypce żwirowej w odstępach co 1.0m z pompowaniem próżniowym i odprowadzeniem wody do najbliższego rowu poprzez osadnik piasku.

### Montaż kanału kanalizacyjnego k1,00

Kanał z rur żelbetowych WIPRO układany będzie w glinie piaszczystej. Taki grunt nie wymaga wymiany i może stanowić podłoże naturalne. Podłoże w poziomie wykonywania podbudowy musi być suche. Na 5cm warstwie zagęszczonej pospółki należy wykonać podbudowę betonową (beton B20) o gr. 20cm i szer. 1.2m z przegłębieniem na kielichy. Po ułożeniu rury należy podbić betonem – beton powinien wypełnić przestrzeń pomiędzy ławą a rurą z zachowaniem ukosu o nachyleniu 1:1. Ławę, podbicie betonowe i rury należy zabezpieczyć poprzez pomalowanie Abizolem podkładowym i nawierzchniowym.

W przejściu rur przez ściany komór oraz ścianę pompowni na rury należy założyć kołnierz uszczelniający systemu INTEGRA dn1000mm wykonany z EPDM. Rurę z kołnierzem należy zabetonować w ścianie komór podczas ich wylewania, a rurę w ścianie pompowni obetonować betonem wodoszczelnym od strony zewnętrznej ( wykonując „nadlewkę” ) oraz od strony wewnętrznej licując wypełnienie z powierzchnią ściany.

### Montaż kanału kanalizacyjnego k0,25

Podczas wykonywania kinety w komorze K-1 należy wstrzymać dopływ ścieków. W tym czasie należy zablokować również dopływ ścieków z Osiedla „Poświętne” pozostałych. Wykonując kinetę należy wsunąć do kanału pomiędzy komorami K-1 i Ki wcześniej przygotowany przewód PVCØ250mm na podporach oraz obetonować przestrzeń pomiędzy tą rurą a kanałem w K1. Po obetonowaniu należy od strony komory Ki wprowadzić do kanału Ø1000mm beton B7.5 oraz zabetonować wolną przestrzeń od strony komory Ki na szer. 20cm betonem B20 szybkowiążącym. W tym czasie należy również w komorze Ki zabetonować odpływ w stronę pompowni. Dodatkowe zabetonowanie dopływu do pompowni od strony komory mokrej pompowni należy wykonać przed likwidacją tej komory.

### Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu wykonywania robót występują obecnie kable energetyczne i przewód tłoczny. Przewód tłoczny można zdemontować podczas wykonywania robót, gdyż w tym czasie należy już zakończyć jego przebudowę.

Kable energetyczne na czas budowy należy przełożyć w taki sposób aby nie kolidowały w wykonywanymi wykopami.

### Odtworzenie nawierzchni

Podczas wykonywania robót ulegnie zniszczeniu nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami.

Nawierzchnię należy odbudować poprzez:

- Ustawienie nowych krawężników h=0.3m na ławie betonowej,

- Wykonaniu podbudowy z tłucznia gr. 25cm,

- Ułożeniu masy asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm,

- Ułożeniu masy asfaltowej warstwa ścieralna gr. 3cm.

### Kolejność wykonywania robót i terminy realizacyjne

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. Koniecznym jest prowadzenie robót w taki sposób, żeby ścieki z miasta Płońska były przez cały czas remontu przepompowywane na oczyszczalnię. Wstrzymanie przepływu ścieków może występować jedynie przez kilka godzin w uzgodnieniu z Zamawiającym.

W związku z tym przedsięwzięcie w zakresie tego postępowania przetargowego będzie realizowane w dwóch etapach. W etapie pierwszym należy wykonać żelbetowe dwie komory i kanał doprowadzający ścieki do komory suchej wraz z wykonaniem otworu w ścianie komory i wprowadzeniem rury WIPRO Ø 800 mm do komory suchej.

Komorę K2 należy wykonać w całości. Komorę K1 należy wykonać tylko w zakresie części wylewanej, po czym należy zabezpieczyć otwór w płycie i zasypać pospółką do poziomu terenu.

Pozostałe prace będą wykonywane w etapie drugim, który obejmuje:

- Odkopanie i odkrycie zasypanej komory K1,

- Rozkucie kanału w komorze K1,

- Wykonanie kinety w komorze K1,

- Wykonanie kanalizacji Ø 250 mm z obetonowaniem,

- Wykonanie kinety i deklowanie odpływu w komorze Ki,

- Wykonanie komina z kręgów 1200 mm w komorze K1,

- Naprawa nawierzchni asfaltowej.

# Przewód tłoczny

## Sposób przebudowy

Podczas przebudowy pompowni zmianie ulegnie wyprowadzenie przewodu tłocznego. Dotychczasowy w kierunku zachodnim zostanie zlikwidowany a wykonane zostanie wyprowadzenie w kierunku południowym. Tę część robót Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Przewód ten zostanie połączony z istniejącym przewodem tłocznym w miejscu pokazanym w Projekcie zagospodarowania.

# Warunki techniczne prowadzenia robót, wytyczne do planu BIOZ

Roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z ‘’Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II., Instalacje sanitarne i przemysłowe‘’.

Niezależnie od zapisów zawartych w wyżej wymienionych materiałach należy przestrzegać warunki oraz wytyczne montażu i uruchomienia zawarte w DTR poszczególnych urządzeń zwracając uwagę na wykonanie wszystkich prób ruchowych i sprawdzeń przed ostatecznym dopuszczeniem do ruchu.

Roboty ziemne i budowlane należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności:

- Roboty ziemne i budowlane – wymagania techniczne PN-88/B-06050 i BN-83/8836-02.

- Roboty betonowe i żelbetowe- wymagania techniczne PN-83/B-06251 i PN-88/B-06250.

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z dnia 19 marca 2003r.

- Przy wykonywaniu robót w suchym, zabezpieczonym wykopie,. Nie dopuszczać do rozluźnienia struktury gruntu w wykopie.

- Obciążenie konstrukcji betonowych i żelbetowych można dokonywać po osiągnięciu przez beton normowej wytrzymałości.

- Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

Podstawy prawne sporządzenia „Planu BIOZ”.

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ).

- Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oprócz „ Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy przestrzegać w czasie realizacji inwestycji następujących przepisów prawnych i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczególności art. 15,207 i 212, regulujące tematykę bezpieczeństwa wykonywania robót.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. nr 96/93 poz.437).

# Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być prowadzone zgodnie z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

W obiekcie powinny znajdować się środki gaśnicze dostosowane do kategorii zagrożenia pożarowego.

Przed zejściem do wykopu należy sprawdzić miernikiem zawartość tlenu i w razie niskiego poziomu tlenu w powietrzu uruchomić nawiew powietrza.

W bezpośrednim dostępie powinna się znajdować podręczna apteczka ze środkami do udzielani pierwszej pomocy wraz z instrukcją  stosowania.

# Uwagi końcowe

## Klauzula

Projektant (WT PLAN - Tomasz Włodarczyk) informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót;

- zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznać się z wskazanymi normami,

- zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,

- Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

- Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy,

- W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór projektowy i inwestorski.

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutków awarii urządzeń.

## Uwagi

- Roboty montażowe wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

- Wszystkie elementy powinny posiadać atest i decyzję dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Roboty instalacyjno-technologiczne objęte niniejszym projektem wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 poz. 438).

- Dla potrzeb wykonania rysunków szczegółowych w projekcie dobrano i wrysowano konkretne urządzenia technologiczne i instalacyjne oraz materiały z podaniem parametrów i nazw własnych. Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji Projektant i Zamawiający dopuszczają stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów innych producentów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe spełniające wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Opisu dokonano na podstawie zapisów z projektu budowlanego opracowanego przez mgr inż. Tomasza Włodarczyka upr. MAZ 0218/POOS/07

Opracował: inż. Jerzy Śladowski