Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do swz nr 5/PN/S/AK/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

CPV: 31122000-7	2

1.	Przedmiot zamówienia:	2

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:	2

3.	Wymagania formalne:	9

4.	Próby odbiorowe:	10

5.	Informacje dodatkowe	10

6.	Inne wymagania.	10

7.	Termin wykonania zamówienia	11

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# CPV: 31122000-7

# 1.	Przedmiot zamówienia:

## 1.1.	Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej jednostki kogeneracyjnej.

## 1.2	Dostawa i montaż urządzeń:

- osuszacza biogazu

- filtra z węglem aktywnym

- analizatora biogazu (pomiar co najmniej CH4, H2S),

- gazomierza zgodnego z rozporządzeniem URE w sprawie wysokosprawnej kogeneracji,

- układu pomiaru energii elektrycznej brutto,

- układu pomiaru ciepła z wysokosprawnej kogeneracji.

## 1.3.	Serwis zamontowanej jednostki kogeneracyjnej przez okres 2 lat licząc od dnia włączenia jednostki kogeneracyjnej do sieci energetycznej.

Podstawowym elementem zamówienia jest wykonanie i montaż kompletnego agregatu kogeneracyjnego (zespołu kogeneracyjnego ) wyposażonego we wszelkie kanały powietrzne (dolotu, wylotu) wraz z tłumikiem wydechowym oraz chłodnicami.

# 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

## 2.1.	Wymagania, co do parametrów podstawowych:

Moc elektryczna:					190-205 kW

Moc ciepłownicza:	wynikająca z mocy w paliwie i wymaganej sprawności ciepłowniczej agregatu

Napięcie:						400 / 230 V

Stabilność napięcia:					+/- 0,5 %

Częstotliwość:						50 Hz

Sprawność elektryczna agregatu

nie mniej niż:						>=38 %

Sprawność ciepłownicza agregatu

nie mniej niż:						>=45 %

Sprawność całkowita agregatu

nie mniej niż:						>=85%.

Temperatura wody na wejściu do agregatu

kogeneracyjnego z obiegu zewnętrznego	65 - 70[oC]

Temperatura wody na wyjściu z agregatu kogeneracyjnego do obiegu zewnętrznego 	85 - 90[oC]

Rodzaj paliwa:		Biogaz z oczyszczalni o średniej zawartości 60-70% CH4

Głośność obudowy :			                        max 75 dB(A) w odl. 1 m

Agregat kogeneracyjny będzie eksploatowany w trybie pracy równoległej z siecią elektryczną.

## 2.2.	Opis biogazowego agregatu kogeneracyjnego.

Komplet urządzeń powinien składać się z elementów oraz mieć własności wymienione poniżej.

### 2.2.1.	 Silnik agregatu kogeneracyjnego

- Silnik tłokowy, czterosuwowy, turbodoładowany, z dwustopniową chłodnicą mieszanki doładowanej, fabrycznie przystosowany do pracy przy zasilaniu biogazem.

- Silnik powinien zapewnić, co najmniej taką moc mechaniczną na kole zamachowym, aby wytwarzać ciągłą moc elektryczną mierzoną na zaciskach prądnicy równą 190-205 kW.

- Dopuszczalne wartości emisji związków szkodliwych w spalinach:

| Związek | mg/Nm3 |
| --- | --- |
| NOx | <500 |
| CO | <750 |

Wartości określone w odniesieniu do 5% O2 w jednostce objętości spalin.

- Silnik powinien być wyposażony w czujniki detonacji DetCon,

- Silnik powinien być wyposażony w pomiar temperatury na każdym cylindrze,

- Silnik powinien być wyposażony w system odsysania gazów ze skrzyni korbowo - tłokowej,

- Silnik powinien być wyposażony w kontrolera zapłonu Motortech.

### 2.2.2.	Prądnica

Prądnica zbudowana jako:

-	samoregulująca się,

-	bezszczotkowa,

-	synchroniczna,

-	samowzbudna,

-	z wentylacją wewnętrzną,

-	trójfazowa,

-	z wbudowanym regulatorem napięcia,

Parametry:

-	napięcie 400V,

-	częstotliwość 50Hz,

-	sprawność (100% obciążenia i cos fi = 1) min. 94%,

-	stopień ochrony IP 23,

-	klasa izolacji H.

### 2.2.3.	Elektroniczny układ zapłonowy.

### 2.2.4.	Prostownik do automatycznego ładowania akumulatorów.

### 2.2.5.	Układ samoczynnego uzupełniania oleju smarnego w silniku,

Pojemność zbiornika gwarantującego pracę agregatu, co najmniej 1000 mth, bez potrzeby uzupełniania ilości oleju między kolejnymi przeglądami. Czas ciągłej pracy agregatu pomiędzy przeglądami eksploatacyjnymi nie krótszy niż 1000 mth.

### 2.2.6.	Instalacja gazowa agregatu kogeneracyjnego.

Instalacja gazowa do współpracy z agregatem kogeneracyjnym zawierająca, co najmniej:

- zawór odcinający współpracujący z systemem wykrywania niebezpiecznego stężenia gazu 
w obudowie agregatu,

- podłączenia rurowe, do instalacji doprowadzenia gazu zakończonej na ścianie pomieszczenia agregatu (stal kwasoodporna),

- główny, ręczny zawór odcinający kulowy,

- filtr gazu,

-podwójny elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ gazu, (realizujący eksploatacyjne wyłączenie agregatu poprzez odcięcie dopływu gazu),

- czujnik temperatury gazu,

- termometr,

- manometr szt. 2,

- regulator dawki gazu, sterowany elektronicznie, zapewniający zachowanie wartości emisji związków szkodliwych w spalinach, jak w punkcie II.a., przy częściowym i maksymalnym obciążeniu agregatu kogeneracyjnego,

- stalowy przewód elastyczny (ze stali kwasoodpornej) w stalowym oplocie - do kompensacji drgań.

### 2.2.7.	System odzysku ciepła

Układ odzysku ciepła musi realizować odzysk energii cieplnej z układu chłodzenia korpusu silnika i ze spalin, ze zbiorczym wymiennikiem glikol-woda, do oddawania ciepła od całego systemu, jako jedynym kontaktującym się z wodą obiegu zewnętrznego, (obiegu wtórnego). W skład układu odzysku ciepła wchodzą wszystkie elementy niezbędne do jego poprawnej pracy: wymienniki ciepła, armatura, czujniki, konstrukcje wsporcze itp.

Wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji wydechowej, tj. elementy rurowe, kompensatory kontaktujące się ze spalinami, tłumik hałasu na wydechu, rura wydechowa oraz instalacja odprowadzania kondensatu z układu wydechowego wykonane ze stali kwasoodpornej. Tłumik w dostawie agregatu kogeneracyjnego.

Wymienniki ciepła oraz przewody izolowane cieplnie, adekwatne do poziomu temperaturowego. Izolacje powinny być zabezpieczone odpowiednimi fartuchami ochronnymi. Izolacje wysokotemperaturowe zabezpieczone fartuchami z blachy nierdzewnej lub aluminiowej. Przewody do chłodnicy awaryjnej mogą być nieizolowane.

Temperatura wody gorącej w obiegu wtórnym, na zasileniu sieci cieplnej winna wynosić 85°C-90°C, temperatura wody powrotnej powinna wynosić 65°C-70°C.

Parametry techniczne układu ciepłowniczego:

- Nominalna moc ciepłownicza agregatu kogeneracyjnego: wynikająca z mocy w paliwie i sprawności ciepłowniczej agregatu wymaganej zgodnie z pkt. 2.1. Specyfikacji,

  - Temperatura wody na wejściu do modułu odzysku ciepła z obiegu zewnętrznego: 65OC - 70OC. Obieg należy wyposażyć w zawór trójdrogowy umożliwiający automatyczne dogrzewanie wody na powrocie . Układ powinien funkcjonować w taki sposób, aby silnik zawsze pracował w parametrach 65-70/85-90 0 C, natomiast w przypadku gdy temperatura powrotu będzie wynosić mniej niż zadane 65-70 0 C układ za pośrednictwem zaworu trójdrogowego przeprowadzi stosowną korektę do parametrów na wejściu wynoszącym 65-70 0 C. Natomiast gdy temperatura wody na powrocie wzrośnie ponad 70 0 C wówczas dochodzić będzie do zadziałania chłodnicy zewnętrznej.

  - Temperatura wody na wyjściu z modułu odzysku ciepła do obiegu zewnętrznego: 85OC -90OC

  - Wydatek wody zewnętrznego obiegu ciepłowniczego: około 9-11 m3/h.

### 2.2.8.	Rezerwowy układ chłodzenia silnika:

Układ powinien być wyposażony w chłodnicę (układu chłodzenia mieszanki doładowanej) montowaną na zewnątrz budynku przeznaczonego na zespół kogeneracyjny.

Chłodnica rezerwowa (chłodzenia korpusu silnika) zamontowana na zewnątrz budynku przeznaczonego na zespół kogeneracyjny.

Chłodnica z wentylatorami elektrycznymi – energooszczędnymi, pracującymi ze zmienną prędkością obrotową. Kiedy temperatura zewnętrzna oraz bieżące obciążenie agregatu na to pozwala, poszczególne wentylatory chłodnicy powinny automatycznie zmniejszać prędkość obrotową – aby oszczędzać energię. Ponowne zwiększenie prędkości obrotowej – automatyczne.

Chłodnica winna zapewnić wyrzut całego wytwarzanego ciepła przez jednostkę kogeneracyjną –w przypadku braku jego odbioru przez instalację grzewczą Zamawiającego niezależnie od pory roku. Chłodnica winna zawierać medium chłodzące w postaci glikolu, którego stężenie zapewniać ma prawidłową pracę agregatu w warunkach temperatury zewnętrznej do -30 0 C. Nastawa pracy chłodnicy ma być możliwa zarówno lokalnie, bezpośrednio przy szafie sterowniczej chłodnicy, jak również zdalnie z poziomu dyspozytorni oczyszczalni.

### 2.2.9.	Obudowa akustyczna agregatu kogeneracyjnego:

- Obudowa dźwiękoizolacyjna do agregatu kogeneracyjnego przeznaczona do jego pracy wewnątrz budynku, zapewniająca natężenie hałasu poza obudową: nie większe niż 75 dB(A)  z odległości 1 m,

- Konstrukcja nośna obudowy przykręcana do ramy agregatu, wykonana z profili stalowych malowanych,

- Obudowa ze ścianami z paneli wyciszających oraz perforowanej blachy ocynkowanej (od wewnątrz). Krawędzie paneli oraz drzwi z uszczelkami,

- Obudowa wyposażona w czerpnię i wyrzutnię powietrza z tłumikami hałasu. Wyrzutnia wyposażona w wentylator ssąco-pchający sterowany termostatem, działającym w funkcji temperatury wewnątrz obudowy,

- Wnętrze obudowy umożliwia swobodny dostęp serwisowy do poszczególnych elementów systemu bez konieczności demontowania jakichkolwiek części.

### 2.2.10.	Układ zabezpieczenia przeciwwybuchowego

Obudowę dźwiękoizolacyjną należy wyposażyć w system wykrywania niebezpiecznego stężenia gazu, z głowicami pomiarowymi, współpracującymi z zaworem odcinającym dopływ gazu - (realizującym awaryjne odcięcie dopływu gazu), jak również współpracującego z systemem wentylacji wnętrza pomieszczenia.

Działanie całego systemu zabezpieczającego polegać powinno na tym, iż układ detekcyjny, w sposób ciągły, powinien monitorować procentową zawartość metanu w atmosferze wnętrza zabudowy oraz pomieszczenia i w zależności od tego, co stwierdzi, realizowany powinien być następujący scenariusz:

- jeśli system detekcji, (którykolwiek z czujników), stwierdza, że zawartość metanu we wnętrzu zabudowy nie przekracza 20 % DGW (Dolna Granica Wybuchowości) – nic się nie dzieje, gaz jest doprowadzany do ścieżki gazowej agregatu, wentylatory systemu wentylacji pracują w trybie normalnym, tak aby utrzymywać bieżącą temperaturę wnętrza obudowy w wymaganym zakresie;

- jeśli system detekcji stwierdza, że zawartość metanu we wnętrzu zabudowy przekracza 20 % DGW – załącza się pierwszy stopień alarmu dźwiękowego i świetlnego oraz układ wentylacji przełącza się na pracę z maksymalną wydajnością. Alarm dźwiękowy i świetlny umieszczony na zewnątrz budynku.

- jeśli system detekcji stwierdza, że zawartość metanu we wnętrzu zabudowy lub pomieszczenia przekracza 40 % DGW – załącza się drugi stopień alarmu dźwiękowego i świetlnego, układ  wentylacji pracuje z maksymalną wydajnością, (niezależnie od temperatury wewnątrz zabudowy kontenerowej), następuje zatrzymanie agregatu oraz odcięcie dopływu gazu do agregatu.

### 2.2.11.	Wyposażenie oraz funkcje Modułu Kontroli i Sterowania

- Całość dostarczanego i montowanego systemu (agregat kogeneracyjny, układ chłodzenia, układy wentylacji, układ zabezpieczeń oraz wszystkie inne elementy dostarczanego systemu) powinny pracować w trybie automatycznym.

- Elektroniczny system regulacji składu mieszanki w czasie rzeczywistym.

- Układ automatycznej kontroli i nadzoru pracy zespołu prądotwórczego  programowany za pośrednictwem komputera, z możliwością zapisywania nastaw sterownika w postaci pliku ustawień. Układ sterowania powinien mieć możliwość wprowadzenia do pamięci zapisanego wcześniej pliku ustawień, bez konieczności ponownego konfigurowania nastaw sterownika.

- Układ automatycznej kontroli i nadzoru pracy agregatu kogeneracyjnego, powinien:

- dostarczać informacje o mierzonych parametrach zespołu prądotwórczego (mocy na zaciskach generatora, napięć fazowych i międzyfazowych, częstotliwości, prądów na poszczególnych fazach, cos φ generatora),

- zapewnić ochronę prądnicy przed za wysokim/za niskim napięciem i asymetrią, za niską/wysoką częstotliwością, za niskim/za wysokim natężeniem prądu,

- zapewnić ochronę agregatu prądotwórczego poprzez nadzór nad parametrami jego pracy (prędkość obrotowa, oddawana moc, temperatura spalin, stan baterii, temperatura i ciśnienie oleju, poziomu oleju min/max, temperatura i poziom płynu chłodzącego, temperatura gazu, temperatura powietrza dolotowego), temperatury płynu chłodzącego na wejściach/wyjściach silnika, intercooler’a, wejściach/wyjściach chłodnicy),

- sterować pomocniczymi napędami: pompami obiegu chłodzącego, zaworami trójdrogowymi obiegów chłodzących, sekwencyjnie załączać chłodnicę wentylatorową,

- zapewnić ochronę modułu odzysku ciepła poprzez monitorowanie parametrów jego pracy (temperatury płynu chłodzącego na wejściach/wyjściach zastosowanych wymiennikach, wejściach/wyjściach chłodnicy),

- zapewnić zdalny start zespołu i synchronizację z siecią elektroenergetyczną,

- zapewnić automatyczną (programową) regulację mocy wyjściowej zespołu prądotwórczego,

- zapewnić monitorowanie awarii zespołu, zliczać liczby startów, ilość przepracowanych motogodzin, historię zdarzeń,

- posiadać możliwość definiowania parametrów i funkcji przez producenta zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- posiadać styki bezpotencjałowe: zdalnego startu, awarii zbiorczej, pracy generatora, awaryjnego zatrzymania,

- posiadać poziomy dostępu pozwalające lub blokujące modyfikację nastaw i parametrów,

- posiadać system automatycznej synchronizacji zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną,

### 2.2.12.	Istniejące sterowanie na terenie oczyszczalni.

Zamawiający dysponuje na terenie oczyszczalni centralną sterownią wyposażoną w komputery, które są elementem instalacji AKPiA. Wykonawca może wykorzystać istniejącą instalację do sterowania zespołem prądotwórczym. Automatyka obiektowa zamawiającego pracuje na aplikacji typu SCADA. Instalacja istniejącej biogazowni jest sterowana z centralnej sterowni oczyszczalni. Do budowy systemu SCADA w zakresie istniejącego sterowania posłużyło oprogramowanie Proficy HMI/SCADA – iFIX firmy GE Fanuc w wersji iFix Professional Scada Pack 3.0 PL. Server SCADA wyposażony jest w klucz licencyjny USB bez ograniczenia liczby punktów. Na bazie tego oprogramowania wykonano wizualizację procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu oczyszczania ścieków. Za komunikację z obiektowymi sterownikami i zbieranie danych archiwalnych odpowiada serwer SCADA. Dane archiwalne gromadzone są na dysku serwer SCADA.

### 2.2.13.	Sterowanie oraz monitoring pracy zespołu kogeneracyjnego winien odbywać się lokalnie przy jednostce oraz z poziomu dyspozytorni oczyszczalni ścieków.

### 2.2.14.	Wykonawca połączy wykonaną jednostkę kogeneracyjną z przygotowaną przez zamawiającego instalacją biogazu oraz instalacją obiegu wody grzewczej.

Instalację wody grzewczej Zamawiający wprowadzi do pomieszczenia kogeneratora.

Połączenie z istniejącą instalacją biogazową wykona Wykonawca od szafki biogazowej zamontowanej na ścianie zewnętrznej budynku kotłowni (budynku jednostki kogeneracyjnej).

W instalacji biogazowej zamontowane są dwie dmuchawy biogazu (jedna pracująca plus jedna rezerwowa). Dmuchawy biogazu są umieszczone w ciągu technologicznym w celu podniesienia ciśnienia biogazu do wysokości wymaganej przez urządzenia odbiorcze: agregat kogeneracyjny, pochodnię, kocioł. Ciśnienie dyspozycyjne biogazu wymagane przez agregat kogeneracyjny wynosi ok. 5 kPa. Dla tej wielkości ciśnienia z uwzględnieniem strat hydraulicznych są zwymiarowane i dobrane dmuchawy biogazu. Na wlocie do dmuchaw jest nadciśnienie zbiornikowe pomniejszone o straty, to jest ok. 0,2 kPa. Za dmuchawami jest osiągane nadciśnienie ok. 6,2 kPa. Dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości (falownika) można zmniejszać ciśnienie wylotowe z dmuchaw do wartości, którą można ustalić podczas rozruchu agregatu.

Istotną cechą konstrukcji dmuchaw jest możliwość pracy ciągłej przy braku odbioru biogazu. Dmuchawy załącza się ręcznie z szafki zasilająco–sterującej instalacji biogazu (szafka SIB) umieszczonej na ścianie kontenera po stronie zewnętrznej. Szafka SIB posiada wyłączniki dmuchaw. Przetworniki ciśnienia, przepływu, pomiary są sprowadzone przewodami do szafki SIB. Z szafki SIB wychodzi również zasilanie do silników dmuchaw. W szafce SIB znajdują się bezpieczniki silników dmuchaw. W szafce realizowana jest następująca automatyka: przy spadku ciśnienia biogazu na ssaniu dmuchaw do poziomu 0,0 kPa pracująca w danym momencie dmuchawa musi się wyłączyć. Również, przy spadku pojemności zbiornika biogazu poniżej 5 % dmuchawa powinna się wyłączyć. Po wzroście ciśnienia ponad 0,0 kPa lub wzroście napełnienia ponad 5% dmuchawa nie może się załączyć samoczynnie. Po automatycznym wyłączeniu się dmuchawy może ją załączyć wyłącznie człowiek z szafki SIB, po zidentyfikowaniu przyczyny samoczynnego wyłączenia i przekonaniu się, że przyczyna ta została usunięta lub ustało jej działanie. Obniżenie się ciśnienia rejestrowanego przez czujnik na ssaniu dmuchaw do poziomu 0,0 kPa i pojemności zbiornika poniżej 5% jest sygnalizowane lampką ostrzegawczą w centralnej sterowni i sygnałem dźwiękowym.

Dmuchawa pracuje w trybie ciągłym. Nawet w chwili wyłączenia się poboru biogazu przez automatykę agregatu dmuchawa pracuje.

## 2.3.	Charakterystyka szaf modułu kontroli i sterowania zespołem prądotwórczym

### 2.3.1.	Szafa sterownika i zasilania urządzeń pomocniczych zespołu prądotwórczego powinna być malowana proszkowo o stopniu ochrony IP54, uziemiona z odpowiednimi podejściami kablowymi. Szafa powinna zawierać co najmniej:

- sterownik główny sterujący pracą agregatu, układu chłodzenia silnika i wentylacji,

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekaźniki itp.),

- moduł komunikacji internetowej,

- zasilanie urządzeń pomocniczych 400/230V,

- sterowanie pompą obiegową,

- sterowanie pompą chłodzenia mieszanki,

- sterowanie wentylatorami obudowy,

- sterowanie wentylatorami chłodnicy,

- sterowanie zaworami,

- zabezpieczenia urządzeń pomocniczych,

- SZR zasilania urządzeń pomocniczych,

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekaźniki itp.).

### 2.3.2.	Drzwi szafy sterowniczej.

Na drzwiach szafy sterownika i zasilania urządzeń pomocniczych zespołu prądotwórczego powinien znajdować się:

- wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 15’ współpracujący ze sterownikiem głównym oraz przyciskami: start/stop, lista alarmów, historia alarmów, wyborów trybu pracy, zatwierdzającym oraz kasującym nastawy, możliwość przeglądania wybranych trendów na wyświetlaczu,

- główny panel powinien wyświetlać w czasie rzeczywistym: rodzaj i stan eksploatacyjny pracy zespołu prądotwórczego, aktywne alarmy, nastawy, parametry, aktualny czas i datę,

- przycisk awaryjnego zatrzymania,

- lampki sygnalizacyjne awarii oraz pracy urządzeń pomocniczych,

- przyciski testujące urządzenia pomocnicze.

### 2.3.3.	Szafa odbioru mocy zespołu prądotwórczego

malowana proszkowo o stopniu ochrony IP54, uziemiona z odpowiednimi podejściami kablowymi, która powinna zawierać co najmniej:

- wyłącznik główny agregatu,

- zasilanie wyłącznika głównego agregatu,

- przekładniki prądowe,

- zabezpieczenie układu SZR zasilania urządzeń pomocniczych agregatu,

- zabezpieczenia elementów dodatkowych,

- szyny miedziane z możliwością podłączenia agregatu,

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekaźniki itp.).

### 2.3.4.	Drzwi szafy odbioru mocy

Na drzwiach szafy odbioru mocy zespołu prądotwórczego powinny znajdować się:

- amperomierze dla każdej fazy generatora,

- woltomierz z przełącznikiem dla pomiaru napięcia generatora,

- lampki sygnalizacyjne załączenie, wyłączenie oraz awarie wyłączników generatora i sieci.

Uwaga:

Po upływie terminu gwarancji Zamawiający bezwzględnie oczekuje od Wykonawcy przekazania kodów dostępu (haseł) do wszystkich poziomów zabezpieczeń dostępu do układu sterowania zespołu kogeneracyjnego.

## 2.4.	Wymagania w zakresie układów instalacyjnych biogazowego zespołu kogeneracyjnego.

### 2.4.1.	Podstawowe elementy układu dostarczania powietrza do silnika i wentylacji obudowy agregatu.

- Elementy czerpni:

-	żaluzja stała,

-	przepustnica wielopłaszczyznowa otwierana automatycznie siłownikiem,

-	kanał dyfuzora zimnego powietrza.

- Elementy wyrzutni:

- żaluzja stała,

- przepustnica wielopłaszczyznowa otwierana automatycznie siłownikiem.

- Układ podmieszania:

- kanał dyfuzora gorącego powietrza.

### 2.4.2.	Podstawowe elementy układu odprowadzenia spalin od silnika:

a)	Przewód odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej,

b)	Kompensatory w układzie wydechowym – minimum 2 szt,

c)	Układ wydechowy zamontować na konstrukcji wsporczej.

## 2.5.	Podstawowe elementy instalacji elektrycznej, które wykona zamawiający we własnym zakresie

2.5.1.	Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.

2.5.2.	Zamawiający przed uruchomieniem zestawu kogeneracyjnego wyposaży istniejącą na terenie oczyszczalni stację transformatorową w urządzenia pozwalające na włączenie agregatu do pracy równoległej z zewnętrzną siecią energetyczną.

2.5.3.	Zamawiający ułoży w gruncie kable energetyczne od miejsca włączenia kabli w stacji transformatorowej do miejsca podłączenia agregatu kogeneracyjnego.

2.5.4.	W budynku kotłowni i pomieszczeniu, w którym będzie zamontowany agregat kogeneracyjny zamawiający wykona następujące instalacje:

a)	W pomieszczeniu w którym zainstalowany zostanie zespół prądotwórczy wykonana będzie instalacja połączeń wyrównawczych.

b)	Wokół budynku kotłowni zostanie ułożony uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej Fe(Zn) 30 x 4 mm oraz wykonane połączenie szyny ekwipotencjalnej z uziomem zewnętrznym.

- c)	W pomieszczeniu generatora zostaną wykonane instalacje:

- oświetlenia ogólnego

- zestawów gniazd wtyczkowych 3f-400V/16A oraz 1f-230V/16A,

- zasilania zespołów wentylacji mechanicznej,

- połączeń wyrównawczych.

### 2.5.5.	Urządzenia, rozdzielcze oraz AKPiA wyposażyć w ochronę przepięciową.

# 3.	Wymagania formalne:

## 3.1.	Łącznie z ofertą potencjalny wykonawca musi dostarczyć kartę katalogową proponowanego agregatu kogeneracyjnego, zawierającą konkretny typ silnika i prądnicy agregatu. Z ofertą należy także przedstawić poglądowy rysunek gabarytowy kompletnej obudowy z agregatem kogeneracyjnym.

## 3.2.	Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku.

## 3.3.	Gwarancja 24 miesiące na całość dostawy liczona w okresie od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, po przeprowadzeniu bezawaryjnej próbnej eksploatacji przez minimum 24 godziny. W okresie gwarancji czas reakcji serwisu rozumiany jako czas dojazdu na miejsce od momentu telefonicznego lub elektronicznego zawiadomienia nie może być dłuższy niż 24 godziny (obecność ekipy na oczyszczalni w Płońsku). Czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni. Serwis musi być czynny 24 h przez cały rok. Wykonawca udostępni całodobowy numer serwisowy.

### 3.3.1.	W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie części zamienne, części zużywające się i materiały związane z eksploatacją oraz przeglądami wynikającymi z zaleceń producenta (oleje, świece, filtry i inne). Zamawiający ponosić będzie koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych dostarczonych przez wykonawcę lub dostarczy je we własnym zakresie po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą.

### 3.3.2.	W przypadku, gdy wykonawca w trakcie trwania okresu gwarancyjnego dokona napraw lub wymieni urządzenia bądź elementy urządzeń, zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy, będą one objęte minimum 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zainstalowania tychże elementów (urządzeń).

### 3.3.3.	W trakcie trwania okresu gwarancji dokonywanie serwisu oraz terminowych przeglądów jednostki kogeneracyjnej odbywa się zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem przeglądów.

# 4.	Próby odbiorowe:

## 4.1.	Przed dostarczeniem agregatu do siedziby zamawiającego musi on przejść pełne próby odbiorowe w fabryce producenta. Przedmiotowe próby powinny odbywać się w obecności przedstawicieli Zamawiającego, który zostanie powiadomiony przez wykonawcę na piśmie o terminie jej przeprowadzenia. Nieobecność przedstawiciela zamawiającego podczas próby nie spowoduje opóźnienia przeprowadzenia prób. Protokół z przeprowadzonych prób zostanie przekazany zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich wykonania. Celem prób jest potwierdzenie uzyskania przez urządzenie podstawowych parametrów wyspecyfikowanych w pkt. I. Wyniki prób będą określone zgodnie z normą ISO 3046-1.

## 4.2.	Sprawdzenie działania alarmów i zabezpieczeń,

## 4.3.	Próby obciążeniowe agregatu kogeneracyjnego powinny się odbywać do jego pełnego obciążenia elektrycznego i ciepłowniczego.

## 4.4.	Próby obciążeniowe agregatu kogeneracyjnego powinny się odbywać z możliwością zmiany współczynnika cos fi w zakresie 0,8-1. Agregat powinien być obciążany odbiorami o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym.

## 4.5.	Próby powinny się odbyć przy zasilaniu agregatu gazem z możliwością zmiany zawartości CH4.

# 5.	Informacje dodatkowe

Jednostka wytwórcza zainstalowana zostanie w adaptowanym pomieszczeniu budynku kotłowni. W sąsiednim pomieszczeniu został zainstalowany piec CO na biogaz.

W pomieszczeniu agregatu znajdować się powinien system eksplozymetryczny, który w przypadku wykrycia metanu powinien odciąć dopływ biogazu, zamykając automatycznie zawór odcinający w szafce przyłącza.

Zadaniem instalacji wykrywania metanu jest ochrona przed wybuchem gazu mogącym nastąpić z powodu nieszczelności w instalacji biogazu.

Instalacja biogazu jest doprowadzona za pomocą zewnętrznej sieci biogazowej do pomieszczenia kotła. Na zewnętrznej ścianie pomieszczenia z kotłem zainstalowano szafkę przyłącza biogazu, w której znajduje się zawór odcinający z głowicą samozamykającą oraz ręczna przepustnica odcinająca.

W instalacji biogazu zainstalowane są dwie dmuchawy (jedna pracująca plus jedna rezerwowa). Dmuchawy są umieszczane w ciągu technologicznym instalacji w celu podniesienia ciśnienia biogazu do wysokości wymaganej przez urządzenia odbiorcze: agregat kogeneracyjny, pochodnię, kocioł. Ciśnienie dyspozycyjne biogazu wymagane przez agregat kogeneracyjny wynosi ok. 5 kPa. Dla tej wielkości ciśnienia z uwzględnieniem strat hydraulicznych są zwymiarowane i dobrane dmuchawy biogazu. Na wlocie do dmuchaw jest nadciśnienie zbiornikowe pomniejszone o straty, to jest ok. 0,2 kPa. Za dmuchawami jest osiągane nadciśnienie ok. 6,2 kPa. Dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości (falownika) można zmniejszać ciśnienie wylotowe z dmuchaw do wartości, którą można ustalić podczas rozruchu agregatu.

Istotną cechą konstrukcji dmuchaw jest możliwość pracy ciągłej przy braku odbioru biogazu. Dmuchawy załącza się ręcznie z szafki zasilająco–sterującej instalacji biogazu (szafka SIB) umieszczonej na ścianie kontenera po stronie zewnętrznej. Szafka SIB posiada wyłączniki dmuchaw. Przetworniki ciśnienia, przepływu, pomiary są sprowadzone przewodami do szafki SIB. Z szafki SIB wychodzi również zasilanie do silników dmuchaw. W szafce SIB znajdują się bezpieczniki silników dmuchaw. W szafce realizowana jest następująca automatyka: przy spadku ciśnienia biogazu na ssaniu dmuchaw do poziomu 0,0 kPa pracująca w danym momencie dmuchawa musi się wyłączyć. Również, przy spadku pojemności zbiornika biogazu poniżej 5 % dmuchawa powinna się wyłączyć. Po wzroście ciśnienia ponad 0,0 kPa lub wzroście napełnienia ponad 5% dmuchawa nie może się załączyć samoczynnie. Po automatycznym wyłączeniu się dmuchawy może ją załączyć wyłącznie człowiek z szafki SIB, po zidentyfikowaniu przyczyny samoczynnego wyłączenia i przekonaniu się, że przyczyna ta została usunięta lub ustało jej działanie. Obniżenie się ciśnienia rejestrowanego przez czujnik na ssaniu dmuchaw do poziomu 0,0 kPa i pojemności zbiornika poniżej 5% jest sygnalizowane lampką ostrzegawczą w centralnej sterowni i sygnałem dźwiękowym.

Dmuchawa pracuje w trybie ciągłym. Nawet w chwili wyłączenia się poboru biogazu przez automatykę agregatu dmuchawa pracuje.

Zamawiający przeznaczył na zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego pomieszczenie przedstawione na załączniku nr 7 (rzut pomieszczenia agregatu).

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kotłownia biogazowa, w której można umieścić część urządzeń wchodzących w skład JK.

Szafy sterowania powinny znaleźć się w pomieszczeniu agregatu.

Filtr węglowy może być zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni bądź w pomieszczeniu agregatu. Dobór filtra węglowego należy do wykonawcy. Jednakże musi być on dostosowany do danego typu agregatu dla przepływu biogazu powyżej 100 m3/h.

Chłodnice mogą być lokalizowane w pomieszczeniu agregatu lub na zewnątrz. Osuszacz może być lokalizowany w pomieszczeniu kotłowni biogazowej lub na zewnątrz.

Zamawiający nie dysponuje dokładnymi parametrami biogazu po oczyszczeniu w odsiarczalnikach. Należy przyjąć parametry o średnich wartościach dla oczyszczalni ścieków, przyjmując, że występują w nim śladowe ilości siarkowodoru (H2S). Średnia wartość metanu w biogazie wynosi około 65%. Temperatura biogazu na dojściu do kotłowni około 300C.

## 5.1.	Dane elektroenergetyczne

Projektowana jednostka wytwórcza przyłączona będzie do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni  ścieków w Płońsku.

Na terenie oczyszczalni  istnieje budynek energetyczny mieszczący

- rozdzielnicę SN-15 kV

- komory stacji trafo

- rozdzielnicę RGnn-0,4kV

5.2.	Wykonawca w ofercie nie będzie uwzględniał prac budowlanych, w tym wykonywania przekuć, przepustów, fundamentów. Prace te wykona Zamawiający we własnym zakresie.

5.3.	Wykonawca w ofercie nie będzie uwzględniał układania kabli energetycznych od agregatu do stacji transformatorowej, wykonywania rurociągów ciepłowniczych. Prace te wykona Zamawiający we własnym zakresie.

# 6.	Inne wymagania.

## 6.1.	Wykonawca po zawarciu umowy w ciągu 7 dni sporządzi Harmonogram Prac, zawierający zestawienie prac objętych przedmiotem zamówienia oraz terminów przewidzianych na ich wykonanie.

Wraz z harmonogramem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wytyczne w zakresie robót budowlanych, które wykona Zamawiający przed montażem zespołu kogeneracyjnego.

## 6.2.	Zamawiający przygotuje pomieszczenie, w którym będzie zainstalowany agregat w terminie wyprzedzającym dostawę zespołu kogeneracyjnego.

## 6.3.	Wykonawca opracuje Instrukcję stanowiskową obsługi, eksploatacji, BHP i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 6.4.	Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu oczyszczalni ścieków z zakresu eksploatacji i konserwacji JK wraz z instalacją, w ilości godzin niezbędnych do dogłębnego poznania instalacji i jej obsługi przez pracowników oczyszczalni, elektryków i zakładowych mechaników.

## 6.5.	Wykonawca w ramach oferty uwzględni wykonanie niezbędnych prac projektowych w zakresie instalacji elektrycznych, uzyskania pozwoleń i ich zrealizowania  w zakresie układów pomiarowych energii elektrycznej i cieplnej oraz innych urządzeń. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do uzyskania przez zamawiającego koncesji na wytwarzanie energii i uzyskanie świadectw pochodzenia.

Uwaga:

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego:

inż. Jerzy Śladowski telefon 608-630-493.

# 7.	Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 15 grudnia 2015 r.