(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do swz nr 5/PN/S/AK/2015

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa .................................................

Siedziba ...............................................

Adres poczty elektronicznej ................

Strona internetowa ..............................

Numer telefonu ...................................

Numer faksu .......................................

Numer REGON ..................................

Numer NIP .........................................

Dane dotyczące zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 3

[zamowienia@pgk.plonsk.pl](mailto:zamowienia@pgk.plonsk.pl)

[zwik@pgk.plonsk.pl](mailto:zwik@pgk.plonsk.pl)

[www.pgk.plonsk.pl](http://www.pgk.plonsk.pl)

tel. 023/662-42-78

tel. 023/662-27-82

fax 023/662-32-23

REGON 130314574

NIP 567-000-41-26

Zobowiązania wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku

Sp. z o. o. przetarg nieograniczony na dostawę i montaż fabrycznie nowej jednostki kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk:

1. Oferujemy zestaw kogeneracyjny składający się z elementów o następujących parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania, co do parametrów podstawowych: | | |
| Parametr | Wymagania zamawiającego | Oferta wykonawcy |
| Moc elektryczna: | 190-205 kW |  |
| Moc ciepłownicza: | Wynikająca z mocy w paliwie i wymaganej sprawności ciepłowniczej agregatu |  |
| Napięcie: | 400 / 230 V |  |
| Stabilność napięcia: | +/- 0,5 % |  |
| Częstotliwość: | 50 Hz |  |
| Sprawność elektryczna agregatu  nie mniej niż: | >=38 % |  |
| Sprawność ciepłownicza agregatu  nie mniej niż: | >=45 % |  |
| Sprawność całkowita agregatu  nie mniej niż: | >=85%. |  |
| Temperatura wody na wejściu do agregatu |  |  |
| kogeneracyjnego z obiegu zewnętrznego | 65 - 70[oC] |  |
| Temperatura wody na wyjściu z agregatu  kogeneracyjnego do obiegu zewnętrznego | 85 - 90[oC] |  |
| Rodzaj paliwa: | Biogaz z oczyszczalni o średniej zawartości 60-70% CH4 |  |
| Głośność obudowy : | max 75 dB(A) w odl. 1 m |  |

1. Do oferty załączamy kartę katalogową proponowanego agregatu kogeneracyjnego, zawierającą konkretny typ silnika i prądnicy agregatu oraz poglądowy rysunek gabarytowy kompletnej obudowy z agregatem kogeneracyjnym.
2. Oferujemy realizację zamówienia za wartość brutto ..........................PLN ( słownie ................................... ...............................................................), w tym
3. agregat kogeneracyjny z montażem instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych, urządzeń pomiarowych i innych urządzeń związanych z montowanym agregatem …………………… PLN brutto, w tym:

- wartość agregatu ……………….. PLN brutto

- wartość osuszacza biogazu ……………….. PLN brutto

- wartość filtra węglowego …………………. PLN brutto

- wartość montażu agregatu i pozostałych instalacji …………… PLN brutto

1. koszt dwudziestoczteromiesięcznej obsługi serwisowej ………………………. PLN brutto

Oświadczamy, że:

1. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie\*
2. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców w zakresie\*:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

1. Zamówienie zrealizujemy w okresie wynikającym z zapisów specyfikacji warunków zamówienia.
2. Cena jest wyrażona w PLN i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w specyfikacji warunków zamówienia.
3. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Załączony do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Na przedmiot zamówienia udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
7. Wadium przetargowe w wysokości 10 000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy PLN) zostało w niesione w dniu …….. w postaci ……………………

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ………………………………

Wadium wniesione w formach niepieniężnych należy odesłać na adres …………………

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………. PLN (słownie …………………………………….) zostanie wniesione w dniu podpisania umowy w postaci ……………………….

\* właściwe podkreślić

# Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres\*

* do reprezentowania w postępowaniu,
* do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
* do zawarcia umowy.

\*właściwe podkreślić.

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

................................... .............................................