**Zapytanie ofertowe**

**Nr 11/ZO/S/W/2015**

**dotyczące prac technologicznych na przepompowni ścieków P-1**

**w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych i dostaw materiałów na oczyszczalnię ścieków**

**w Poświętnem gm. Płońsk.**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu mgr inż. Dariusza Matuszewskiego, działając na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zadanie A polegające na dostawie i montażu instalacji na przepompowni ścieków przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku,

Zadanie B polegające na dostawie rur i deflektora na oczyszczalnię ścieków w Poświętnem gm. Płońsk.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Zadanie A**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż instalacji tłocznej ścieków komunalnych w przepompowni ścieków przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.

Prace montażowe będą się odbywały w czynnej przepompowni.

Przepompownia składa się z dwóch komór:

1. Komory mokrej, do której wpływają ścieki z terenu miasta.
2. Komory suchej, w której zamontowane są pompy przetłaczające ścieki na oczyszczalnię.

Istotą prac remontowych przepompowni jest likwidacja komory mokrej i zamiana komory suchej na komorę mokrą, w której zostaną zastosowane trzy pompy zatapialne.

Zamawiający w ramach zamówienia dostarczy i zamontuje pompy w wyremontowanej komorze. Zamawiający dostarcza również:

1. Zasuwy nożowe międzykołnierzowe z napędem ręcznym Dn 250 mm PN10 - 3 szt.
2. Zasuwę nożową międzykołnierzową z napędem elektrycznym „AUMA” Dn 150 mm PN10 – 1 szt.
3. Zawory zwrotne kulowe (z wyczystką) Dn 250 PN10 – 3 szt.

**Zadaniem Wykonawcy** części technologicznej, która jest przedmiotem zapytania ofertowego będzie:

1. Wykonanie i montaż przewodu tłocznego DN 400 mm.
2. Wykonanie i montaż przewodów DN 250 mm łączących pompy zatapialne z przewodem tłocznym DN 400 mm.
3. Wykonanie połączenia przewodów tłocznych ze stopami pomp zatapialnych.
4. Wykonanie i montaż przewodów płuczących DN 100 mm i DN 80 mm.
5. Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych z napędem ręcznym DN 250 mm PN10 - 3 szt.
6. Montaż zasuwy nożowej międzykołnierzowej z napędem elektrycznym „AUMA” Dn 150 mm PN10 – 1 szt.
7. Montaż zaworów zwrotnych kulowych (z wyczystką) DN 250 PN10 – 3 szt.
8. Wykonanie i montaż prowadnic do pomp zatapialnych wraz z kompletem wsporników - 3 kpl.
9. Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod kolektor tłoczny DN 400 mm.

UWAGI:

1. Przewód tłoczny DN 400 mm z żeliwa sferoidalnego jest wprowadzony do komory na długość około 16 cm i jest to odcinek docelowy zakończony połączeniem kołnierzowym, do którego będzie łączona instalacja będąca przedmiotem zamówienia.
2. Obecnie do połączenia kołnierzowego DN 400 podłączony jest tymczasowy kolektor tłoczny łączący pracujące pompy z siecią zewnętrzną kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków.

Tymczasowy kolektor został wykonany po innej trasie niż jest to przedstawione w projekcie. Połączenie nowej instalacji nastąpi w dniu uruchomienia nowych pomp zatapialnych.

Na załączonych rysunkach na instalacji płukania komory (rurociąg DN 100) występują zasuwy nożowe, z których zamawiający rezygnuje i nie należy uwzględniać ich do wyceny. Na instalacji płukania będzie zastosowana tylko zasuwa nożowa DN 150 mm.

Szczegóły wykonania instalacji zamawiający przedstawia na załączonych rysunkach oraz fotografii:

1. Schemat instalacji.
2. Widok z góry.
3. Rzut z góry.
4. Przekrój A-A.
5. Przekrój B-B.
6. Przekrój C-C.
7. Przekrój D-D.
8. Przekrój E-E.
9. Przekrój F-F, G-G.
10. Przekrój H-H.
11. Rama wsporcza kolektora tłocznego.
12. Wspornik mocowania prowadnicy pomp.
13. Deflektor.
14. Aksonometria I.
15. Aksonometria II.
16. Fotografia tymczasowego kolektora tłocznego w komorze DN 400.

**Zadanie B**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur ze stali 00H17N14M2.

1. Rura DN 600 mm (Dz 608 mm) długości 2350 mm – szt. 1 (dwa końce bose).
2. Rura DN 500 mm (Dz 508 mm) długości 3150 mm - 1 szt. (jeden koniec bosy, drugi połączenie na luźny kołnierz ze stali 00H17N14M2 do połączenia z kolanem dwukołnierzowym z żeliwa sferoidalnego DN 500 mm). Do połączenia kołnierzowego należy stosować kołnierz przetłaczany (min 0H18N9), PN10 oraz wywijkę.
3. Deflektor ze stali 00H17N14M2 zgodnie z rysunkiem 1416\_T2\_91 z dostosowaniem gabarytów do istniejącego wlewu ścieków komunalnych.
4. Przedmiot zamówienia określony w zadaniu A należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 roku.
5. Przedmiot zamówienia określony w zadaniu B należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 10.11.2015 roku.
6. Miejsce wykonania robót instalacyjnych określonych w zadaniu A – Przepompownia ścieków P-1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.
7. Miejsce realizacji dostaw określonych w zadaniu B - oczyszczalnia ścieków w Poświętnem gm. Płońsk.
8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
   2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
   3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
   4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , do oferty należy załączyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do oferty należy załączyć następujące dokumenty i załączniki:
   1. Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3.
2. Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej na wybrane przez siebie zadanie bądź obydwa zadania do dnia 27.10.2015 roku, do godz. 1000 w sekretariacie PGK w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk,

ul. Mickiewicza 4.

1. Oferta powinna zawierać załączniki od 1 do 4, dokument określony w pkt. 8.2.
2. Oferta powinna być złożona w kopercie oznaczonej w sposób następujący:

Oferta w trybie zapytania ofertowego na „Prace technologiczne na przepompowni ścieków P-1

w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych i dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków

w Poświętnem gm. Płońsk”. Nie otwierać przed 27.10.2015 r. do godz. 1015. Zadanie A / Zadanie B (wpisać właściwy określenie zadania)

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2015 roku o godz. 1015 w pok. nr 12.
2. Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
3. Oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego, przedstawiająca najniższą cenę zostanie wybrana do realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.