Płońsk,  09.11.2015r.

INSTRUKCJA

WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ

pomiędzy

służbami dyspozytorskimi:

ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ

Poświętne gm. Płońsk, działka nr ewid. 20/3

a

ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W PŁOCKU

Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

ZATWIERDZAM:

(pieczątka firmowa z imieniem i nazwiskiem i adresem)                                          Energa – Operator S.A. Oddział w Płocku

Spis treści

I.	WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH	2

II.	PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI	3

III.	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEKTROWNI	4

IV.	GRANICA EKSPLOATACJI l GRANICA MAJĄTKOWA	6

V.	OPERATYWNA (RUCHOWA) PRZYNALEŻNOŚĆ URZĄDZEŃ	6

VI.	ZASADY DOSTĘPU DO STACJI	7

VII.	CZYNNOŚCI ŁĄCZENIOWE	8

VIII.	ZASADY PRZEKAZYWANIA I REJESTROWANIA POLECEŃ RUCHOWYCH	8

IX.	PRACE AWARYJNE	9

X.	PRACE PLANOWE	9

XI.	ŁĄCZNOŚĆ	10

XII.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	10

# WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

Podstawą opracowania niniejszej instrukcji są obowiązujące przepisy, zarządzenia, normy, ramowe instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno - ruchowe zainstalowanych w elektrowni urządzeń, a w szczególności:

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - Operator S.A. Oddział w Płocku.

- Instrukcja łączeń ruchowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych, PTPiREE, Poznań, maj 2001r.

- Ustawa z dn.10-04-1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r. poz. 348) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U z dn. 9.09.2008r., Nr 163, poz. 1005).

- Ustawa z 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26-09-1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16-03-1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń (Dz. U. 59 poz. 377 oraz wprowadzające w nim zmiany Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-01-2000r. Dz. U. 15 poz. 187).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11-08-2000r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, (Dz. U. 75 poz. 866).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane  przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288).

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w  ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku.

- Umowa  o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/15/042616

# PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji jest określenie zasad, sposobu porozumiewania się i współpracy ruchowej pomiędzy personelem ruchowo – eksploatacyjnym elektrowni biogazowej w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk działającym na polecenie i z upoważnienia właściciela obiektu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 i służbami dyspozytorskimi ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku, podczas normalnych i awaryjnych warunków pracy urządzeń elektroenergetycznych. Określa ona ponadto przynależność administracyjno - eksploatacyjną i operatywną ww. urządzeń oraz rodzaj i zakres uprawnień dyżurnego personelu elektroenergetycznego stron.

Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników organizujących i prowadzących prace eksploatacyjne oraz czynności ruchowe na urządzeniach Abonenta  podczas pracy normalnej, stanów awaryjnych a także ruchu próbnego i testów. Instrukcja przeznaczona jest również dla służb ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku w zakresie współpracy ruchowej z pracownikami obsługi elektrowni.

Wszystkie egzemplarze instrukcji przy jakichkolwiek zmianach treści podlegają aktualizacji w formie pisemnej. Aktualność instrukcji należy corocznie potwierdzać. Wymagany termin aktualizacji 31 styczeń każdego roku ze stanem nie późniejszym niż 31 grudzień roku poprzedniego.

Instrukcja niniejsza jest ważna tylko wraz z aktualnym wykazem osób obsługujących urządzenia ze strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz ze strony ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku zgodnie z Załącznikiem nr 2.

# CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEKTROWNI

- OGÓLNY OPIS ELEKTROWNI

Elektrownia biogazowa składa się z jednego generatora typu HE-EC-190/244-MG190-B – HORUS 190 kVA i przyłączona jest do 5. pola stacji transformatorowej 15kV nr AS7-90155.

- LINIA ZASILAJĄCA KABLOWA

Generator podłączony kablem 4xYAKXs 1x240mm2 dł. 132m do szyny rozdzielnicy głównej nN 0,4kV  pola nr 5 w istniejącym budynku energetycznym. Nie dopuszcza się pracy jednostki wytwórczej w przypadku zasilania linii 15kV „Nasielsk” oraz „Oczyszczalna Ścieków” z GPZ Płońsk poprzez jakikolwiek inny ciąg liniowy SN 15kV (awaryjny układ pracy sieci). Przed przełączeniem zasilania na jakikolwiek inny ciąg liniowy SN 15kV należy odłączyć jednostki wytwórcze.

- UKŁAD SIECI NISKIEGO  NAPIĘCIA

Zasilanie potrzeb własnych jednostki wytwórczej odbywa się z pola nr 3 rozdzielnicy głównej nN 0,4kV  w istniejącym budynku energetycznym kablem YAKXs 4x35mm2 dł. 132m.

Zasilanie tablicy zasilacza automatyki w pomieszczeniu odbywa się z istniejącej rozdzielnicy potrzeb własnych budynku energetycznego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej nN 0,4kV.

- STACJA TRANSFORMATOROWA.

Istniejąca stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4kV posiada dwa zasilania, podstawowe LSN-15kV „Oczyszczalnia ścieków” i LSN-15kV „Płońsk – Nasielsk” z możliwością jednoczesnej pracy równoległej. Przyłączenie jednostki wytwórczej po stronie zasilania podstawowego do istniejącego transformatora 630kVA 15/0,4kV Dyn5.

- UKŁADY ZABEZPIECZEŃ

Jako zabezpieczenie układu zastosowano sterownik Ex-BEL_WT współpracujący z przekładnikami prądowymi dwuuzwojeniowymi typu IMZ 24 15/5VA 25A/5/5.

Dobór nastaw oraz czas działania poszczególnych zabezpieczeń IMZ 24 15/5VA 25A/5/5 znajdującego się w polu nr 5, zasilania podstawowego rozdzielnicy SN 15kV przedstawiają poniższe tabele:

Standardowe nastawy zabezpieczeń zespołu prądotwórczego realizowanych przez sterownik agregatu.

# Karta nastaw zabezpieczeń od zakłóceń przy pracy równoległej „Elektrowni Biogazowej  Poświętne” z siecią.

STANDARDOWE NASTAWY ZABEZPIECZEŃ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO REALIZOWANYCH PRZEZ STEROWNIK AGREGATU (wg. DTR producenta)

| ZABEZPIECZENIE | Nastawa [%] | Czas zwłoki [s] |
| --- | --- | --- |
| Nadnapięciowe | 110 | 1 |
| Podnapięciowe | 90 | 3 |
| Nadczęstotliwościowe | 105 | 3 |
| Podczęstotliwościowe | 95 | 3 |
| Asymetria napięcia | 10 | 5 |
| Asymetria prądu | 20 | 5 |
| Przeciążenie | 105 | 10 |
| Moc zwrotna | 5 | 5 |

NASTAWY ZABEZPIECZEŃ SIECI REALIZOWANYCH PRZEZ STEROWNIK EX-BEL_WT

| ZABEZPIECZENIE | Nastawa | Czas zwłoki [s] |
| --- | --- | --- |
| Człon nadprądowy z charakterystyką niezależną | 125% | t=0,4s |
| Człon zwarciowy bezzwłoczny | 600% | t=0,1s |
| Człon nadnapięciowy | 120% | t=0,2s |
| Człon podnapięciowy | 80% | t=0,2s |
| Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kryterium admitancyjne | U0=10[V] Y0=3[mS] | t=0,1s |
| Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kryterium konduktancyjne | U0=5[V] Y0=10[mS] | t=0,1s |
| Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kryterium kierunkowe | U0=10[V] I0=0,15 x Ion φ=270o | t=0,1s |
| Człon nadczęstotliwościowy | 102% | t=0,2s |
| Człon podczęstotliwościowy | 95% | t=0,2s |
| Przesunięcie fazowe | ∆φ=6o | brak |
| Asymetria napięcia | 10% | 0,1s |

STANDARDOWE USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI AGREGATU Z SIECIĄ REALIZOWANEJ  PRZEZ STEROWNIK AGREGATU

| PARAMETR | Nastawa |
| --- | --- |
| Max. różnica częstotliwości | 0,25 Hz |
| Max. różnica napięcia | 7,50% |
| Max. różnica kąta | 10 st. |

ZABEZPIECZENIA DODATKOWE

- Cewka podnapięciowa  o napięciu znamionowym 230VAC

- TELEMECHANIKA I TELESYGNALIZACJA

Zadziałanie zabezpieczenia lub pobudzenia, a także zakłócenia w pracy przekaźników są sygnalizowane lokalnie za pomocą komunikatów na wyświetlaczu oraz za pomocą diod LED umieszczonych na płycie czołowej zabezpieczenia.  Sygnalizacja Al. Aw Up pojawia się w przypadku nieoperacyjnego wyłączenia wyłącznika VD4 (prod. ABB), a także przy uszkodzeniu zabezpieczeń lub zaniku napięcia pomocniczego. Przekazywanie sygnałów odbywa się kablem ethernetowym protokołu modbus z szafy automatyki agregatu do najbliższego przełącznika ethernetowego. Przekazane zostaną parametry oraz stan pracy agregatu w czasie rzeczywistym do sieci teleinformatycznej zakładu w celu realizacji wizualizacji SCADA w dyspozytorni znajdującej się w bud. Administracyjnym oraz przesłanie do REGIONALNEJ DYSPOZYCJI MOCY W PŁOCKU.

- POMIAR ENERGII

Pomiar energii elektrycznej odbywa się za pomocą dwukierunkowego licznika energii nr ZMD405CT44.0459.

Dodatkowo na zaciskach generatora pomiar energii brutto jednostki wytwórczej elektrycznej odbywa się za pomocą dwukierunkowego licznika energii nr ZMD405CT44.0459.

Transmisja danych pomiarowych odbywa się za pomocą modułu GPRS.

# GRANICA EKSPLOATACJI l GRANICA MAJĄTKOWA

Miejscem Rozgraniczenie Własności  będzie: - zaciski przekładników prądowych 15kV w polu pomiaru od strony zasilania w stacji transformatorowej AS7-155 w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejscem Dostarczania Energii będzie: - zaciski przekładników prądowych 15kV w polu pomiaru od strony zasilania w stacji transformatorowej AS7-155 w kierunku instalacji odbiorcy.

# OPERATYWNA  PRZYNALEŻNOŚĆ URZĄDZEŃ

    - Operatywne kierownictwo oznacza taki tryb postępowania, w którym dokonywanie operacji ruchowych, bądź wydawanie poleceń dokonania operacji ruchowych  dotyczą urządzeń elektroenergetycznych  znajdujących się  w   dysponowaniu służby ruchowej operatora systemu lokalnych urządzeń w dysponowaniu właściciela.

    - Operatywny nadzór oznacza taki tryb postępowania, w którym przeprowadzenie czynności łączeniowych, zmiana układu pracy sieci może być wykonywana tylko po uzyskaniu zgody nadrzędnej służby ruchowej operatora systemu, do której należy nadzór nad pracą urządzeń obsługiwanych przez służby ruchowe właściciela urządzeń.

    - Operatywna przynależność urządzeń:

- Linia zasilająca jest w operatywnym kierownictwie i nadzorze ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku i czynności łączeniowe na tych urządzeniach wykonywane będą przez personel techniczny ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku.

- urządzenia 15kV zainstalowane w stacji Nr AS7-155 oraz generatory pozostają w operatywnym nadzorze REGIONALNEJ DYSPOZYCJI MOCY W PŁOCKU, a w operatywnym kierownictwie firmy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4. Czynności łączeniowe w stacji transformatorowej Nr AS7-155 wykonywane będą przez uprawniony personel w/w firmy za zgodą dyspozytora REGIONALNEJ DYSPOZYCJI MOCY W PŁOCKU.

- pozostałe urządzenia pozostają w operatywnym kierownictwie i nadzorze firmy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 i czynności łączeniowe wykonywane będą przez służby ruchowe właściciela urządzeń.

# ZASADY DOSTĘPU DO STACJI Nr AS7-155

Poza obsługą na teren stacji prawo wstępu mają:

- Osoby kierownictwa i dozoru wyznaczone przez Właściciela Elektrowni posiadający stosowne upoważnienia.

- Personel służb specjalistycznych i serwisowych oraz innych wykonawców, jeżeli wystawiono dla nich polecenie na pracę.

- Upoważnieni pracownicy ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku w celu przeprowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych na terenie stacji oraz kontroli stacji.

# CZYNNOŚCI ŁĄCZENIOWE

  - Manipulacje łączeniowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującą u operatora systemu dystrybucyjnego instrukcją łączeń ruchowych.

  - Wszystkie czynności łączeniowe należy prowadzić z zachowaniem zdolności łączeniowej łączników pamiętając, że:

- wyłączniki przeznaczone są do wyłączania i załączania prądów roboczych i zwarciowych,

- rozłączniki przeznaczone są do załączania i wyłączania prądów roboczych w granicach możliwości łączeniowych rozłącznika,

- odłącznikami można wykonywać tylko manipulacje w stanie bez obciążenia.

Uwaga !!!

Dopuszcza się wykonywanie czynności łączeniowych bez wiedzy dyspozytora REGIONALNEJ DYSPOZYCJI MOCY W PŁOCKU :

- zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego

- niebezpieczeństwa pożaru i zniszczenia urządzeń

Po dokonaniu niezbędnych czynności łączeniowych należy o tym niezwłocznie powiadomić REGIONALNĄ DYSPOZYCJĘ MOCY W PŁOCKU. Powtórne załączenie urządzeń może nastąpić tylko na wyłączne polecenie lub zgodę służby dyspozytorskiej REGIONALNEJ DYSPOZYCJI MOCY W PŁOCKU.

# ZASADY PRZEKAZYWANIA I REJESTROWANIA POLECEŃ RUCHOWYCH

  - Przekazywanie informacji i poleceń ruchowych musi odbywać się telefonicznie, w których porozumiewający się zobowiązani są podać swoje nazwisko i funkcje służbowe.

  - Przed wydaniem polecenia należy wymienić informacje na temat stanu urządzeń, których będą dotyczyły planowane czynności. Przy wydawaniu poleceń powinno się używać różnych określeń dla różnych czynności. Należy używać następujących sformułowań:

  - odstawić lub nastawić: automatykę w polu linii nr 5.

  - zamykać i otwierać odłączniki i uziemniki liniowe

  - wyłączniki - załączyć lub wyłączyć: LINIĘ, TRANSFORMATOR.

  - Polecenie ruchowe wydaje dyspozytor RDM lub obsługa elektrowni, każdy w swoim zakresie kompetencji. Przy wydawaniu polecenia ruchowego należy określić potrzebę jego wydania i treść. Polecenie powinno być powtórzone przez przyjmującego polecenie, zapisane w dzienniku operacyjnym i wykonane po potwierdzeniu.

  - Informację z poleceń lub porozumień dyspozytor i pracownik obsługi elektrowni odnotowują w prowadzonych przez siebie dziennikach operacyjnych z podaniem daty i dokładnego czasu.

  - Wszystkie prowadzone rozmowy telefoniczne pod numerem stacjonarnym (podanym w rozdziale Łączność) między pracownikiem obsługi elektrowni a dyspozytorem RDM są rejestrowane i archiwizowane.

# PRACE AWARYJNE

- W przypadku wystąpienia awarii w pracy urządzeń stacji abonenckiej strony informują się nawzajem o awarii.

- Służby właściciela Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 przystępują do lokalizacji i bezzwłocznego usuwania uszkodzenia w stacji abonenckiej w porozumieniu z dyspozytorem RDM Płock.

- Po usunięciu awarii ponowne załączenie stacji transformatorowej pod napięcie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody dyżurnego dyspozytora RDM Płock.

- Wszystkie zmiany nastawień układów zabezpieczeń, automatyki i regulacji można dokonać tylko po uzgodnieniu z dyżurującym dyspozytorem RDM Płock i odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej stacji transformatorowej.

- W przypadku wystąpienia takiej konieczności (ze względów awaryjnych, BHP itp.) zostaną wprowadzone ograniczenia w produkcji energii elektrycznej elektrowni poprzez odłączenie urządzeń elektrowni od sieci ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku za pomocą łącznika w polu nr 5.

# PRACE PLANOWE

      - Wszelkie prace planowane na urządzeniach będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4, a wymagających wyłączenia urządzeń SN i nN znajdujących się w operatywnym kierownictwie i nadzorze RDM Płock należy uzgadniać z RDM Płock co najmniej 14 dni przed planowanym ich wykonaniem.

      - Wszelkie prace planowane na urządzeniach będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4, a nie wymagających wyłączenia urządzeń SN i nN należących do ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku należy uzgadniać z RDM Płock co najmniej 5 dni przed planowanym ich wykonaniem.

      - Na każde planowe wyłączenie urządzeń, o których mowa powyżej należy uzyskać zgodę dyżurnego dyspozytora RDM Płock.

      - ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku, CD będzie informował telefonicznie lub pisemnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanych wyłączeniach.

# ŁĄCZNOŚĆ

- REGIONALNA DYSPOZYCJA OMCY Płock, kontakt wg. załącznika

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 tel. 23 662 42 78

- Obsługa:  Grzegorz Załęski tel. 600 188 263

Sławomir Zyskowski tel. 604 456 298

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Pracownicy obsługi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 oraz pracownicy ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku odpowiedzialni są za przestrzeganie niniejszej instrukcji.

- Wszelkie nieprawidłowości techniczne urządzeń zasilania należy niezwłocznie usuwać.

- Wszystkie prace przy urządzeniach energetycznych należy wykonywać z zachowaniem przepisów bhp .

- Prace konserwacyjno – remontowe wymagające przygotowania miejsca pracy przez pracowników ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku będą wykonywane po dokonaniu opłat zgodnie z obowiązującą „Taryfą”.

- W przypadku konieczności krótkotrwałych wyłączeń zasilania urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 – uzgadniać je na bieżąco.

- Niniejszą instrukcję otrzymują :

- REGIONALNA DYSPOZYCJA MOCY Płock	1 egz.

- Oddziałowe Centrum Dyspozytorskie

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100

- Płońsk, ul. Mickiewicza 4	2 egz.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1

Wykaz osób uprawnionych do udzielania informacji ze strony właściciela elektrowni uprawnionych do prowadzenia rozmów ruchowych, wykonywania przełączeń oraz udzielania informacji w zakresie uzgodnień dotyczących elektrowni.

Załącznik nr 2

Wykaz osób REGIONALNEJ DYSPOZYCJI MOCY, upoważnionych do wydawania poleceń oraz udzielania informacji.

Załącznik nr 3

Schemat układu zasilania urządzeń Odbiorcy

Załącznik nr 1

Wykaz osób upoważnionych do udzielania informacji ze strony właściciela elektrowni, prowadzenia rozmów ruchowych, wykonywania przełączeń oraz udzielania informacji w zakresie uzgodnień dotyczących Elektrowni Biogazowej

Grzegorz Załęski 		konserwator 			nr  telefonu: 600 188 263

Stanisław Zyskowski 	konserwator			nr  telefonu: 604 453 298

Poleceniodawcą i właścicielem Elektrowni Biogazowej Poświętne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. zo.o tel 23 662 42 78

Załącznik nr 2

Wykaz osób Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku CD w Płońsku upoważnionych do wykonywania przełączeń oraz udzielania informacji.

| NAZWISKO i IMIĘ | Upoważnienie | stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Mariusz Laskowski | Przekazywanie informacji ruchowych | Kierownik Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Dysp. + przełącz. | Dyżurny CD |
|  | Przyjmowanie informacji ruchowych Programowanie prac |  |

ENERGA – Operator S.A. Oddział w Płocku

Rejon Energetyczny Ciechanów

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Numery telefonów Centrum Dyspozytorskiego w Płocku

telefony czynne całą dobę:

991,

…tel stacjonarny…………..,

…tel stacjonarny…………...

Załącznik nr 3